СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

РЕШЕНИЕ

от 26 декабря  2018  года                                            №05-147

Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения Горского сельского поселения утвержденной решением совета депутатов Горского сельского поселения от 20 декабря 2012 года №05-119 «Об утверждении схемы теплоснабжения Горского сельского поселения»

В  соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального Закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; на основании пункта 22 постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в связи с разработкой концепции технико-экономического обоснования инвестиционного проекта по реконструкции системы теплоснабжения деревни Горка Тихвинского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Горского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить актуализацию схемы теплоснабжения Горского сельского поселения утвержденной решением совета депутатов Горского сельского поселения от 20 декабря 2012 года №05-119 «Об утверждении схемы теплоснабжения Горского сельского поселения» (приложение).

2.  Включить в программу деятельности ОАО «УЖКХ Тихвинского района» на 2018-2021 годы мероприятия по модернизации котельной в деревне Горка Горского сельского поселения.

3.Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте  Горского сельского поселения htth://www. tikhvin.org/gsp/gorka.

4. Контроль за исполнением решения возложить на администрацию Горского сельского поселения..

Глава  муниципального образования

Горское сельское поселение                                                                         В.И.Павлов

Муниципальные услуги

Начало формы

Расширенный поиск

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ДЕРЕВНИ  ГОРКА

ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

2018 год

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Горского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской  области является:

-   Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- постановление администрации Горского сельского поселения  от 30.11.2012 года №05-231-а «О разработке схемы теплоснабжения Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года»;

- Правила  землепользования  и  застройки  Горского  сельского  поселения;

1.  Общие положения

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

П. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Горского сельского поселения тепловой энергией;

- проведение  капитального  ремонта  в  связи  с  большим  физическим  износом  инженерных  сооружений используемых  в  сфере  теплоснабжения  Горского  сельского  поселения( сети  водоснабжения, канализации,  теплоснабжения).

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость    соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

III. Пояснительная записка к  схеме теплоснабжения

1. Муниципальное  образование Горское  сельское поселение (далее – Горское СП) входит  в  состав Тихвинского муниципального района (далее – Тихвинском МР) Ленинградской области.

Общая  площадь  территории  поселения  составляет –  497 км.

| №№ п/п | Населенный пункт | Расстояние до административного центра поселения, км |
| --- | --- | --- |
| 1. | дер. Горка | административный центр |
| 2. | дер. Городок | 17 км |
| 3. | дер. Валдость | 5 км |
| 4. | дер. Вяльгино | 6 км |
| 5. | дер. Жар | 14 км |
| 6. | дер.Залющик | 4 км. |
| 7. | дер. Засыпье | 10 км |
| 8. | дер. Имолово | 20 км |
| 9. | дер. Крючково | 6 км |
| 10. | дер. Кулига | 3 км |
| 11. | дер. Малыновщина | 13 км |
| 12. | дер. Новое Село | 2 км. |
| 13. | пос. Новый | 13 км. |
| 14. | дер. Островок | 8 км. |
| 15. | дер. Павшино | 9 км |
| 16. | дер. Пинега | 12 км |
| 17. | дер. Прогаль | 18 км |
| 18. | дер. Пудроль | 6 км. |
| 19. | дер. Пяхта | 13 км |
| 20. | дер. Рандога | 5 км |
| 21. | дер. Тумище | 25 км |
| 22. | дер. Чаголино | 19 км. |

Граница муниципального образования Горское СП установлена правилами землепользования  и  застройки  Горского  сельского  поселения  утвержденных решением совета  депутатов  Горского  сельского  поселения  (Решение №05-110  от  26.07.2012 года).

Поселение  расположено  в западной  части  Тихвинского  района  между  Ганьковским, Борским, Цвылевским   и  Коськовским сельскими  поселениями.  Административный  центр  Горского  сельского  поселения  дер. Горка – расположена   в  западной  части  Тихвинского  района и граничит:

- с востока - с Ганьковским сельским поселением Тихвинского района Ленинградской области;

- с юго-запада - с Цвылевским сельским поселением Тихвинского района Ленинградской области;

- с юго-востока - с Борским сельским поселением Тихвинского района Ленинградской области;

- с севера - с Коськовским сельским поселением Тихвинского района Ленинградской области;

- с запада - с Волховским муниципальным районом Ленинградской области.

Сообщение между населенными пунктами осуществляется автомобильным транспортом, действует маршрутное  автобусное движение с г.Тихвином. Осуществлена сплошная электрификация, действует внутрирайонная телефонная связь, сотовая связь.

Планировочная  организация  территории  поселения  обусловлена  прородно-ландшафтными  характеристиками,  основу  которых  составляет  сложный  рельеф:  холмистый  и грядовый,  волнистый  в  сочетании  со  слабоволнистым,  и плоский, имеются большие  заболоченные  территории.

Численность  населения  поселения  составляет  1170  человек, 47%  составляют  мужчины  и  53%  женщины,  дети  в  возрасте  до  18  лет- 220  человек,  пенсионеры  110-  человек, 853  человека  или  73%  населения  проживает  в  административном  центре – дер. Горка.   В  половине  населенных  пунктов  (11 деревень)  постоянно  проживающее  население  составляет  менее  10  человек.  Долгожителей  от  80  лет  и старше  - 30  человек.

В летние месяцы численность населения возрастает примерно на 30%.

1У.    Описание границ Горского   сельского  поселения:

По смежеству с Коськовским сельским поселением

От границы Тихвинского муниципального района на восток по южным границам кварталов 163, 170 и 172 Пашского лесничества Тихвинского лесхоза до границы ЗАО «Агрофирма Горский»; далее на северо-восток по северной границе ЗАО «Агрофирма Горский» до границы ЗАО «Исаковский»; далее на восток по южной, на север по восточной границам ЗАО «Исаковский» до юго-западного угла квартала 340 Пашского лесничества Тихвинского лесхоза; далее на восток по южным границам кварталов 340, 339 и 338 этого лесничества до границы ЗАО «Исаковский»; далее на юг по границе ЗАО «Исаковский» до северо-западного угла квартала 47 Паше-Капецкого лесничества Шугозерского лесхоза.

По смежеству с Ганьковским сельским поселением

Далее на юг по западным границам кварталов 47, 58,71 и 83 Паше-Капецкого лесничества Шугозерского лесхоза до границы ООО «Тихвинское».

По смежеству с Борским сельским поселением

Далее на запад по северной границе ООО «Тихвинское» до северо-восточного угла квартала 169 Городокского лесничества Тихвинского лесхоза; далее на юг по восточным границам кварталов 169 и 182, на запад по южным границам кварталов 182, 181, 180, 179, 178 и 177, на юг по восточным границам кварталов 184, 191, 204, 220, 235 и 242 Городокского лесничества до границы ЗАО «Агрофирма Горский»; далее на юг по границе ЗАО «Агрофирма Горский» до северной границы ООО «Тихвинское» (юго-западный угол квартала 60 Шомушского лесничества Тихвинского лесхоза); далее на юго-

запад по северной границе ООО «Тихвинское» до северо-восточного угла квартала 132 Пригородного лесничества Тихвинского лесхоза; далее на запад по северной, на юг по западной границам квартала 132 этого лесничества до границы ЗАО «Агрофирма Горский»; далее на юго-запад по южной границе ЗАО «Агрофирма Горский» до реки Нудокса.

По смежеству с Цвылевским сельским поселением

Далее на запад вновь по южной границе ЗАО «Агрофирма Горский» до юго-восточного угла квартала 57 Черенцовского лесничества Тихвинского лесхоза; далее на север по восточным границам кварталов 57, 56 и 44 этого лесничества до границы ЗАО «Агрофирма Горский»; далее на север по западной границе ЗАО «Агрофирма Горский» до юго-западного угла квартала 46 Городокского лесничества Тихвинского лесхоза; далее на север по западным границам кварталов 46 и 30 этого лесничества до границы ЗАО «Агрофирма Горский»; далее на север по западной границе ЗАО «Агрофирма Горский» до границы квартала 15 Городокского лесничества Тихвинского лесхоза; далее на запад по южной границе квартала 15 Городокского лесничества Тихвинского лесхоза до границы Тихвинского муниципального района.

По смежеству с Волховским муниципальным районом

Далее на север по границе Тихвинского муниципального района

2. В состав земель муниципального образования входят земли независимо от формы собственности и целевого назначения.

В состав Горского СП входит 22 населенных пункта, административным центром которого является д. Горка,  расположенная  в  западной  части Тихвинского  района  на  берегу р. Паша. Сложившаяся  территория  населенного  пункта  представляет  собой  единый  земельный  массив  сконцентрированной  застройки,  сформированной  вдоль  региональной  автомобильной  дороги  Тихвин-Часовенское, выполняющей  роль  магистральной  улицы.

Внешние  транспортные  связи  Горского  сельского  поселения  осуществляются  автомобильным  транспортом,  обеспечивающим  связи  с  соседними  поселениями,  районным  центром г. Тихвином. Река  Паша  на  территории  Горского  сельского  поселения  как  транспортная  водная  артерия  не  используется.

По  территории  поселения  проходят   автомобильных  дороги:

Регионального  значения:

1 Часовенское – Кайвакса,  протяженностью  около 50 км,  в границах Горского  сельского  поселения   покрытие  - асфальт

Местного  значения:

1 Горка-Крючково -протяженностью  8 км,   покрытие  грунт;  Горка-Засыпье - 8 км., покрытие - асфальт,  Новое Село - Городок - 16 км., покрытие- грунт, Горка- Островок- Пудроль- 9 км, покрытие - грунт, Пяхта-Имолово-Чаголино - 9 км, покрытие - грунт.

2 Подъезд  к  дер.  Залющик- ,  протяженностью  0,60 км, подъезд к дер. Валдость - 1,0 км., покрытие - грунт.

Состояние  автомобильных  дорог  поселения  удовлетворительное.  Все  населенные  пункты связаны  автодорогами  и  транспортными  подъездами  с  региональной  автодорогой  Часовенское – Кайвакса - Тихвин. Время  транспортной  доступности, с

учетом  состояния  автомобильных  дорог  превышает  40  минут. Пассажирские  перевозки  осуществляются автобусным  транспортом  общего  пользования.        Состояние улично-дорожной  сети  населенных  пунктов  поселения  неудовлетворительное: необходимо  проведение  повсеместной  реконструкции,  общая  протяженность  составляет  34,0 км.

На  территории  Горского  сельского  поселения  имеется  благоустроенный  и  не  благоустроенный  жилой  фонд (деревянные  дома).

На   территория муниципального образования    имеется  четыре  36-ти  квартирных  дома (144 квартиры), четыре 30-ти квартирных дома (120 квартир), четыре 12-ти квартирных дома(48 квартир) общей  площадью  13 759,07 м2, в  том  числе  муниципальный  жилой  фонд  составляет – 67  квартир общей  площадью  3065,03 м2 – 22,2%. Многоквартирные  дома  оборудованы  всеми  видами  благоустройства (электроснабжение,  газоснабжение,  водоснабжение,  водоотведение,  теплоснабжение).     Сложившаяся частная застройка населенных пунктов поселения представляет собой, преимущественно, жилые индивидуальные дома в виде малоэтажных деревянных строений с надворными постройками, которая продолжает развиваться. Частных  домов  на  территории  поселения  - 514, общей  площадью  21 711 м2.

На  всей  территории  поселения  множество  вкраплений  болотистых  равнин, богатых  залежами  торфа, которые  являются  неблагоприятными  для  строительного  освоения. Торф,  сжимаемый  грунтом,  в  качестве  основания  для  возведения  зданий  использоваться  не может.  Кроме  этого  пойменные  террасы  и  низкие  участки  рек  непригодны  для  строительства  из-за  затопления  паводками.

У.      ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Климат на территории поселения  умеренно-континентальный, влажный:

Среднемесячная температура июля +16,6, абсолютный максимум +36;

Среднемесячная температура января -10,5, абсолютный максимум – 51 с довольно продолжительной умеренно холодной зимой.

Территория  поселения  относится  к  зоне  «низкого» потенциала  загрязнения  воздушного  бассейна.  В  силу  особенностей метеорологического   режима  повышенный  уровень  загрязнения  воздуха  формируется  в  переходные  сезоны,  особенно  весной.

В  течение  всего  года  на  территории Горского  сельского  поселения  преобладают  юго-западные  ветры, в холодный  период  наблюдаются  увеличение  и  юго-восточного.

Потребность в тепле на отопление  для нужд жилищно-коммунального сектора определена в соответствии со СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», а также «Методических рекомендаций по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований» МРР.2007г.

Расчетная зимняя температура при проектировании отопления и вентиляции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (-290С), продолжительность отопительного периода – 229 суток.

Теплоснабжение существующего соцкультбыта, административных зданий и  многоэтажной жилой застройки осуществляется от существующей угольной котельной  производительностью 3.23 Гкал/час, существующая малоэтажная застройка снабжается теплом от  печей на твердом топливе.

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не большой протяженности тепловой магистрали, доступности к ревизии и ремонту.

Трассировка и прокладка магистральных тепловых сетей осуществляется  подземным и наземным  способом.

Замена существующих сетей теплоснабжения на новый вид с современной теплоизоляцией производится по мере необходимости.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
схемы   теплоснабжения Горского сельского поселения Тихвинского муниципального  района  на период до 2015 года  с учетом перспективы до 2025 года
1. Цели и задачи   схемы   теплоснабжения   Горского сельского поселения Тихвинского муниципального   района  на   период   до   2015  года с учетом перспективы до 2025 года
   1.1.  Схема   теплоснабжения   Горского  сельского поселения Тихвинского  муниципального  района на   период   до   2015  года с учетом перспективы до 2025 года (далее –  схема теплоснабжения) представляет собой материалы по обоснованию внесения изменений в Правила  землепользования  и  застройки Горского сельского поселения.
1.2. Задачей реализации схемы является внесение изменений в Правила  землепользования  и  застройки Горского сельского поселения,  направленных на обеспечение устойчивого развития территории  поселения, в части, касающейся  теплоснабжения .
1.3.Схема определяет:
1.3.1. Основные направления развития системы  теплоснабжения   Горского   сельского поселения, позволяющие обеспечить нормативный уровень надежности поставок тепловой энергии существующим потребителям.
1.3.2. Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению действующих источников  теплоснабжения .
1.3. 3.Реализация мероприятий по реконструкции объектов системы  теплоснабжения   Горского  сельского поселения, предусмотренных схемой, осуществляется в порядке  регулирования  землепользования  и  застройки  на  основе  градостроительного   зонирования, установленного законодательством  Российской Федерации и  Тихвинского муниципального района .
2. Основные направления и принципы развития системы  теплоснабжения  Горского сельского поселения. 
2.1. Основными направлениями развития системы  теплоснабжения   Горского сельского поселения  являются:
2.1.1. Обеспечение надежного  теплоснабжения  объектов жилищного фонда, социального назначения от всех видов источников  теплоснабжения  независимо от их имущественной принадлежности.
2.1.2. Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования.
2.1.3. Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с техническим

перевооружением действующей котельной, замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования.
3. Перспективные тепловые нагрузки  Горского сельского поселения. 
3.1. Оценка прироста тепловых нагрузок по Горскому сельскому поселению.
3.2. При оценке прироста тепловых нагрузок учтены следующие составляющие:
- прирост теплопотребления по расчетному плану  Горского поселения по периодам до 2025 года в соответствии с основными мероприятиями и функциональным зонированием территории Горского сельского  поселения, которые предусмотрены  Правилами  землепользования  и  застройки  Горского  сельского поселения;
данные о выданных разрешениях на подключения к котельной;
данные о выданных согласованиях и отказах на подключение тепловых нагрузок;
прогнозируемые величины тепловых нагрузок.
3.3. Планируемый прирост тепловых нагрузок по Горскому  сельскому поселению в период до 2025 года указан в таблице 1.
Таблица 1

| N п/п | Наименование показателей | Едини- цы из- мере- ния | 2005 год | 2010 год | 2015 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Горское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Суммарная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал\час | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
| 1.1.1 | Подключенная тепловая нагрузка по централизованным зонам теплоснабжения | Гкал\час | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
| 1.2.1 | Прирост тепловой нагрузки по централизованным зонам теплоснабжения | Гкал\час |  |  |  |  |

4. Планируемые мероприятия по реконструкции источников  теплоснабжения. 
Основные мероприятия по реконструкции источников  теплоснабжения :
4.1. В  период   до   2015  года с учетом перспективы до 2025 года:
- в котельной  дер. Горка :  перевооружение  котельной, проведение  энергоаудита , замена водогрейных  котлов: «Луга-Лотос-1,0» - 1МВт., «Нева КВр-1,1» - 1,1 МВт, КВр-0,8-95 - 0,8 МВт. 
5. Развитие тепловых сетей на территории  Горского сельского поселения 
          Мероприятия по реконструкции тепловых сетей Горского сельского поселения

указаны в таблице 2.
Таблица 2

| N п/п | Наименование мероприятия |  | год выполне ния работ | финансовые затраты тыс.руб. | Сталь протяженность диаметр | ПЭ протяженность диаметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | ремонт существующих сетей | ремонт участка тепловых сетей от УТ-4 до УТ-8 д. Горка | 2015 | 2 961,8 в т.ч. средства областного бюджета-2756,5, средства бюджета Горского сельского поселения - 205,3 | 284м-диаметр-76мм, 284м-диаметр 89мм, 568м-диаметр-159мм |  |
|  |  | капитальный ремонт участка тепловых сетей от УТ-4 до ж/д №№17,18 д. Горка | 2016 | 481,8, в т.ч. средства областного бюджета- , средства бюджета Горского сельского поселения - | 60м- диаметр 50мм, 60м -диаметр 70мм |  |
|  |  | капитальный ремонт участка тепловых сетей от УТ-3 до детского сада д. Горка | 2016 | 1 125,9, в т.ч. средства областного бюджета- , средства бюджета Горского сельского поселения - | 180м- диаметр 50мм, 180м -диаметр 80мм |  |
|  |  | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от УТ-1 до УТ-14 и ж/д №№24,25,34 д. Горка | 2017 | 7 885,5 руб., в т.ч средства областного бюджета- 7491,2 руб, средства бюджета Горского сельского поселения -394,3 руб | диаметр 76мм -590метром, диаметр 89мм - 290 метров, диаметр 108мм - 265 метров. |  |
|  |  | капитальный ремонт участка тепловых сетей от УТ-8 до УТ-10 д. Горка | 2018 | 3 568,9 руб., в т.ч.средства областного бюджета- 3 390,4 руб., средства бюджета Горского сельского поселения -178,5 руб. | диаметр 50мм- 150метров, диаметр 70мм - 255метров, диаметр 80мм - 105 метров, диаметр 100мм - 300 метров, диаметр 150 мм - 210 метров |  |

5.1. Оценка объема капитальных вложений в реконструкцию тепловых сетей и источников теплоснабжения. В обосновывающих материалах Правилах землепользования и застройки представлена оценка объема капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий по развитию источников теплоснабжения и тепловых сетей, реконструкция которых необходимы для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, а также для повышения надежности и бесперебойного теплоснабжения потребителей. Оценка объема капитальных вложений в развитие системы теплоснабжения Горского сельского поселения по периодам до 2025 года указана в таблице 3. Таблица 3

| N п/п | Наименование теплового района | Капитальные вложения тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011- 2015 годы |  | 2016-2025 годы |  |
|  |  | Источники тепло- снабжения | Тепло- вые сети | Источники тепло- снабжения | Тепло- вые сети |
| 1 | Горское сельское поселение | 0 | 2961,8 | 1277,7 | 16 023,9 |
|  | Всего | 0 | 2961,8 | 1277,7 | 16 023,9 |

СХЕМА

РАЗМЕЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ  ГОРСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА   ПЕРИОД  ДО   2015  ГОДА С УЧЕТОМ ПЕРСПЕКТИВЫ ДО 2025 ГОДА

ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Источником  централизованного  водоснабжения  поселения  являются  подземные  воды.  Воды  вскрываются 2  артезианскими  скважинами  № №36734, 56503. Эксплуатационная скважина №36734 каптирует подземные воды снежско-памушского водоносного комплекса, скважина №56503 - саргаевско-даугавского водоносного комплекса. Оба комплекса представлены чередованием глин, песков и песчаников, реже бокситов.  Скважины для  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  были  пробурены:      № 56503 - в  1982 году, № 36734 - в 1974 году.  Мощность  головных  сооружений 0,384 тыс. м3  в  сутки. Физический  износ  головных  сооружений  90  %. Длина  участка  водопроводной  сети  2230 м. Диаметр  трубопровода  65-100см,  способ  прокладки  трубопровода - подземный,  материал  трубопровода - чугун  и  полиэтилен.

Суммарный  отпуск  воды  в  сутки  0,128  тыс. м3;

в  том  числе  на  нужды:   коммунальные       --  0,088  тыс. м3;

производственные –   0,0087 тыс. м3;

необходимое  водопотребление-

в  том  числе  на  коммунальные  нужды - 0,0091 тыс.м3 на человека;

производственные  нужды – 0,0087 тыс. м3 в  сутки;

Обеспеченность  жилого  фонда  водоснабжением  - 100%.

Сети,  как  правило,  проложены  по  улицам  населенного  пункта,  в  редких  случаях  проходят  по  границам  землевладений.

Наличие в кровле  водоносного комплекса четвертичных слабопроницаемых валунных суглинков и глин, позволяет сделать вывод о защищенности этих вод от   загрязнения с поверхности,  поэтому  граница  1  пояса  зоны  санитарной  охраны  могут  быть  установлены  на  расстоянии  30 м  от  скважин.

КАНАЛИЗАЦИЯ

Централизованная  канализационная  сеть  имеется  только  в  одном  населенном  пункте  поселения -  дер. Горка  и  принимает  бытовые  сточные  воды  от  отдельных  объектов  соцкультбыта.  На  остальных  территориях  используются  септики-  отстойники,  выгреба,  локальные  очистные  сооружения  с  выпуском  на  рельеф. Сбросные  воды  котельной  от  продувки  котлов  выпускаются  на  рельеф.

На  территории  Горского  сельского  поселения  имеется  одно действующее  очистное  сооружение  и  одна  КНС.

Мощность  головного  сооружения  0,20  тыс. м3 в  сутки, год ввода  в  эксплуатацию  1985 г.,  физический  износ  сети  100%,  длина  участка  сети  3400 м, диаметр  трубопровода ( ширина  коллектора)  10 -20 см., способ  прокладки  сети  подземный,  длина  заложения  до  6 метров.

Общее  поступление  сточных  вод в  сутки   - 0,096  тыс. м3;

Норма  водоотведения  в  сутки                       - 0,0091 тыс. м3;

Мощность  очистных  сооружений  в  сутки   - 0,200 тыс. м3;

Очистка  сточных  вод                                  - 15%;

Обеспеченность  жилого  фонда  канализацией  -  100%;

Протяженность  уличных  сетей  канализации    - 3,4 км.

Согласно  СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03»Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная  классификация  предприятий,  сооружений  и  иных  объектов»  рекомендуемая СЗЗ  должна  составлять:  от  КОС,  мощностью  до 0,2 м3/сут – 150 м, от КОС,  мощностью  до  5  тыс. м3/сут – 200 м.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Населенные  пункты  Горского сельского  поселения  не  обеспечены  централизованным  газоснабжением. Многоквартирная  застройка дер.  Горка  обеспечена  системой  газоснабжения  от ГРП  на  привозном  газе.  В  домах  индивидуальной жилой застройки Горского  сельского  поселения  используется  баллонный   газ. 
         На территории Горского сельского поселения газоснабжение осуществляет ООО «ЛОГазинвест».Потребителями газа является  население.
      Число  газифицированных   населенных  пунктов  всего – 22,

из   них   только  сжиженным  газом- 21.

Газифицировано  квартир ( включая  индивидуальные  дома )  - всего  511  или  73,5%.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение   территории  Горского  сельского  поселения  обеспечивается ПС -2 «БОР» 35,500 кВА, ПС-5 «Пяхта»  10,250 кВА. Количество трансформаторных

подстанций 10/04 кВ - 43 шт. Суммарная мощность данных трансформаторных подстанций 10/04 кВ - 10378 кВа.

Характеристика  существующей  системы  электроснабжения

| Мощность | Год ввода в эксплуатацию/год прокладки сетей | Длина участка, км | Физический износ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| воздушные линии 10кВ | 1958-1974 | 94,78 км | 80-95% |
| воздушные линии 0,4кВ | 1958-1993 | 39,79 км | 55-76% |
| кабельные линии 0,4 кВ | 1977 | 0,15 км | 96% |

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Теплоснабжение     на  территории   Горского  сельского  поселения  осуществляется  как  централизованным   (1 котельная),  так  и  печным  отоплением. Мощность  головного  сооружения - 5,08 мВт,  год  ввода  в эксплуатацию  сети  теплоснабжения  1974, физический  износ  сети  80%, длина  участка  сети 4300 м, диаметр  трубопровода  от  38  до 273 см., способ  прокладки  сети надземный и  подземный,  глубина  заложения  трубопровода  0,5 – 2,0 м., материал  трубопровода  сталь. Для  теплоизоляции  трубопровода  тепловых  сетей  применяется  минераловатная  изоляция  с  наружным  слоем  из  рубероида  и  при  надземной  прокладке - из  оцинкованной  тонколистовой  стали.

Прокладка  трубопроводов  тепловых  сетей  подземная  (2,93км.)  в  непроходных  железобетонных  каналах,  протяженность  трубопроводов  тепловой  сети  с  надземной  прокладкой  на  эстакадах  и  низких  отдельно  стоящих  опорах  составляет 1,37 км.  Протяженность  сетей  теплоснабжения  4-х  трубных  - 8,6 км; в 2-х  трубных  - 4,3 км.  Мощность  централизованных  источников  теплоснабжения- 5,08 мВТ/ 4,36 Гкал/час.

Современное  состояние  систем

централизованного  теплоснабжения  д.  Горка

Тепловые  нагрузки

Присоединенная  нагрузка  к  котельной  д. Горка  по  заключенным  договорам  на  01.01 2012  года  составляет    2,364     Гкал/ч.,  фактическая  тепловая  нагрузка  составила  1,79102 Гкал/ч.  Разница  между договорной  и  фактической  тепловой  нагрузкой  обусловлена  фактическими  температурами  в  течение  отопительного  периода.

Структурный  анализ  тепловых  нагрузок  д.  Горка

Потребителей  тепловой  энергии  дер.  Горка  можно  разбить  на  следующие  основные  группы:

- Жилой  фонд;

- Бюджетные  организации;

- Прочие

Тепловые  нагрузки  по  группам  потребителей

| Группы потребителей | Тепловая нагрузка по заключенным договорам |
| --- | --- |
|  | Гкал/ч % |
| Жилой фонд | 1,3778 76,9 |
| Бюджетные организации | 0,40811 22,8 |
| Прочие потребители | 0,00511 0,3 |
| Итого: | 1,79102 100 |

Как  видно  из  таблицы  суммарная  нагрузка  бюджетных организаций д. Горка  составляет  0,40811 Гкал/ч.,(22,8 % от общей тепловой нагрузки),  нагрузка  жилого  фонда  дер.  Горка  по  заключенным  договорам  составляет 1,3778 Гкал/ч (76,9%).

Описание  тепловой  схемы:

Холодная  вода  в  котельную  подается   с  помощью  насосов  по

Водопроводу. Температура  подаваемой  воды  +7*С. В  котельной  вода  из  водопровода  попадает  в  аккумуляторный  бак. Температура  воды  в  аккумуляторном  баке 40-45 *С, т.к.  в  аккумуляторный  бак  поступает  обратный  трубопровод  системы  горячего  водоснабжения, далее  по  трубопроводу  расположенному  в  котельной,  вода  электро-насосными  агрегатами  подается  в  систему  горячего  водоснабжения  котельной, где  с  помощью  водогрейных  котлов   нагревается,  затем  нагретая  вода  с  помощью  насосов  подается  потребителям и  одновременно  в  качестве  нагретой  подпиточной  воды  подается  в  систему  отопления ( обратный  трубопровод). Подпиточная  вода  системы  отопления  вместе  с водой  обратного  трубопровода  насосами  подается  для  нагрева  в  водогрейные  котлы  и  после  нагрева  подается  потребителям.

Сведения о котельной в поселении.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация – ОАО «Управление жилищно-коммунальным  хозяйством  Тихвинского  района» Ленинградской  области.

|  | котельная | год ввода в эксплуатацию | установленная мощность, Гкал/час | вид топлива | протяженность тепловых сетей, ( 2-х трубн.)км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горское сельское поселение | Дер. Горка | 1974 | 4,36 | Уголь | 4,3 |

| потребитель | Тепловая нагрузка по заключенным договорам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление, Гкал/час | горячее водоснабжение, Гкал/час | % |
| жилой дом № 10 | 0,06169 |  | 4 |
| жилой дом № 12 | 0,05856 |  | 4 |
| жилой дом № 13 | 0,05927 |  | 4 |
| жилой дом № 14 | 0,05868 |  | 4 |
| жилой дом № 15 | 0,11801 |  | 9 |
| жилой дом № 16 | 0,11758 |  | 8 |
| жилой дом № 17 | 0,11780 |  | 9 |
| жилой дом № 18 | 0,11801 |  | 9 |
| жилой дом № 19 | 0,16471 |  | 12 |
| жилой дом № 24 | 0,16922 |  | 12 |
| жилой дом № 25 | 0,16646 |  | 12 |
| жилой дом № 34 | 0,16779 |  | 13 |
| ВСЕГО население | 1,37780 | 0,60239 | 100 |
| МОУ «Горская школа»; | 0,165135 |  |  |
| Горский ДЦ (досуговой центр) | 0,161161 |  |  |
| Фельдшерско- акушерский пункт; | 0,01126 |  |  |
| Дет.сад «Василек» | 0,07055 |  |  |
| ВСЕГО- бюджетные: | 0,408110 | 0,05634 |  |
| ВСЕГО-прочие Почта России | 0,005113 |  |  |
| ИТОГО | 1,79102 | 0,65873 |  |

Основное  оборудование  котельной:

В котельной  установлены   электрокотлы   типа:

| Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Производительность |  | Изб. давление |  | температура теплоносителя *С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по паспорту Гкал/час | по режимной карте Гкал/час | по паспорту (давление воды мпа; кгс /см2) | по режимной карте (давление воды мпа; кгс/см2 |  |
| Котел №1 КВм-1,0 | 2011 | 0,86 | 0,86 | 7 | 5 | 70-95 |
| Котел №2 КВМ-1,0 | 2012 | 0,86 | 0,86 | 7 | 5 | 70-95 |
| Котел №3 КВр-0,8-95 | 2007 | 0,688 | 0,688 | 7 | 5 | 70-95 |
| Котел №4 КВр-1,5-95 | 2009 | 1,1 | 1,1 | 6 | 4 | 70-115 |
| котел №5 КВр-1,0 | 2016 | 0,86 | 0,86 | 6 | 7 | 70-95 |

Теплоснабжение (отопление) Горского СП осуществляется угольной котельной, которая поставляет тепловую энергию в горячей воде для следующих групп потребителей: население, бюджетные и прочие потребители дер. Горка. Расчетный температурный график отпуска тепла от котельной 80/60 °С.

Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей у предприятия нет. Устройств, предохраняющие котлы и трубопроводы от повышения давления  сверх установленного на котельной нет.

Система теплоснабжения – закрытая четырехтрубная (2 трубы на отопление, 2 трубы на горячее водоснабжение). Температура воды на горячее водоснабжение 60 (55)°С.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.

График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха:

| наружная температура | при расчетной наружной температуре для центрального отопления |  |
| --- | --- | --- |
|  | Прямой сетевой воды | Обратной сетевой воды |
| +8 0С | 39 | 34 |
| +7 0С | 41 | 35 |
| +6 0С | 43 | 36 |
| +5 0С | 45 | 37 |
| +4 0С | 46 | 39 |
| +3 0С | 48 | 40 |
| +2 0С | 49 | 41 |
| +1 0С | 51 | 42 |
| 0 0С | 53 | 43 |
| -1 0С | 54 | 44 |
| -2 0С | 56 | 45 |
| -3 0С | 57 | 46 |
| -4 0С | 59 | 47 |
| -5 0С | 61 | 48 |
| -6 0С | 62 | 49 |
| -7 0С | 64 | 50 |
| -8 0С | 65 | 51 |
| -9 0С | 67 | 52 |
| -10 0С | 68 | 53 |
| -11 0С | 70 | 54 |
| -12 0С | 71 | 55 |
| -13 0С | 72 | 56 |
| -14 0С | 74 | 57 |
| -15 0С | 75 | 58 |
| -16 0С | 77 | 59 |
| -17 0С | 78 | 59 |
| -18 0С | 80 | 60 |
| -19 0С | 80 | 60 |
| -20 0С | 80 | 60 |
| -21 0С | 80 | 60 |
| -22 0С | 80 | 60 |
| -23 0С | 80 | 60 |
| -24 0С | 80 | 60 |
| -25 0С | 80 | 60 |
| -26 0С | 80 | 60 |
| -27 0С | 80 | 60 |
| -28 0С | 80 | 60 |
| -29 0С | 80 | 60 |
| -30 0С | 80 | 60 |
| -31 0С | 80 | 60 |

Параметры тепловой сети:

Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн -  от 40 до 273  мм

Длина участка (в двухтрубном исчислении) -  4300м

Теплоизоляционный материал - минераловатная  изоляция  с  наружным  слоем  из  рубероида

Тип прокладки - надземный, подземный

Год ввода в эксплуатацию - 1974 год;

Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке -   0,5 – 2,0 м.,

Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками из чугуна  и стали в количестве – 62 шт. (D=250мм – 4шт, D=150мм – 2шт, D=100мм – 12шт, D=80мм – 9шт, D=50мм - 35 шт.), вентилями из бронзы  в количестве – 12 шт. (D=50мм – 4шт, D=25мм – 8шт).

На тепловых сетях тепловые камеры  в наличии, в местах установки запорной арматуры установлены тепловые колодцы (или камеры). Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) принадлежащих котельной в течение отопительного сезона за последние 5 лет не наблюдалось.

За последние 5 лет при проведении планово-предупредительных работ было заменено – 602 п.м. тепловых трасс в 2-х трубном исчислении, из них 512 п.м. тепловых трасс в ППУ изоляции.

Балансы покрытия тепловых нагрузок

В таблице представлен баланс тепловой мощности и присоединенной фактической тепловой нагрузки котельной дер. Горка.

| Статьи баланса | Ед.измерения | Котельная |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 4,368 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 4,368 |
| Тепловая нагрузка по заключенным договорам | Гкал/час | 2,44975 |
| в том числе |  |  |
| -жилой сектор | Гкал/час | 1,98019 |
| -бюджетные организации | Гкал/час | 0,46445 |
| -прочие | Гкал/час | 0,00511 |
| Тепловая нагрузка фактическая | Гкал/час | 2,44975 |
| в том числе |  |  |
| -жилой сектор | Гкал/час | 1,98019 |
| -бюджетные организации | Гкал/час | 0,46445 |
| -прочие | Гкал/час | 0,00511 |
| Собственные нужды котельной | Гкал/час | 0,11318 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,67095 |
| Итого договорная тепловая нагрузка, с учетом собственных нужд и тепловых потерь | Гкал/час | 3,2339 |
| Итого фактическая тепловая нагрузка, с учетом собственных нужд и тепловых потерь | Гкал/час | 3,2339 |
| Резерв/дефицит располагаемой мощности по договорной нагрузке | Гкал/час | 1,1341 |
| Резерв/дефицит располагаемой мощности по фактической нагрузке | Гкал/час | 1,1341 |

Тепловой баланс по котельной дер. Горка

| Статьи баланса | Ед.измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Произведено тепла котельной | Гкал | 7538,95 |
| Отпущено тепла котельной | Гкал | 7266,92 |
| Израсходовано тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 272,03 |
| Потери тепла при транспортировке | Гкал | 2326,42 |
| Потребление тепла конечными абонентами, в том числе | Гкал | 4940,5 |
| -жилой сектор | Гкал | 4053,15 |
| -бюджетные организации | Гкал | 860,21 |
| -прочие | Гкал | 12,59 |
| Расход условного топлива | Т.у.т | 2522,5 |
| Расход топлива | Уголь,т Дрова, м.куб | 3433,08 319,5 |

Новые площади в Горском СП  Правилами  землепользования  и  застройки  в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства  индивидуальных  жилых домов,  ведения  садоводства, ЛПХ, КФХ, дачного  хозяйства  и  огородничества.

Сравнительный анализ стоимости 1 Гкал тепла, при различных вариантах источника энергии:

Утвержденная  себестоимость  на  тепловую  энергию  на  2012  год  по  Горскому  сельскому  поселению (уголь) составляет  3426,26 руб./Гкал, для снижения себестоимости  1 Гкал необходим перевод  котельной на другой вид топлива, а именно на газ, что в ближайшее время не планируется.

С целью снижения себестоимости при существующем виде топлива, необходим переход на механическую подачу топлива. При  этом  сократятся  трудозатраты  и  повысится  качество  предоставляемых  услуг  на    горячем  водоснабжении  и  отоплении.

Предполагается в перспективе, что Горское СП должно располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Деревня Горка имеет в настоящее время газо-, тепло-, водо- электро- и канализационные системы инженерного обеспечения (в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяется с учетом развития).

В настоящее время  населенные  пункты  Горского  сельского  поселения не обеспечены централизованным газоснабжением.  Многоквартирная застройка дер. Горка обеспечена системой  газоснабжения  от  ГРП  на  привозном  газе, для бытовых нужд.  Жители индивидуальной малоэтажной застройки используют  баллонный  газ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ  (МОДЕРНИЗАЦИИ) СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

При  подготовке системы теплоснабжения к реализации инвестиционной программы осуществляется следующий комплекс мероприятий:

  - Анализ обеспечения надежности услуг теплоснабжения в Горском сельском поселении, позволяющий оценить надежность теплоснабжения потребителей Горского сельского поселения.

  - Анализ текущего состояния оборудования (износ, выработанный ресурс, аварийность), позволяющий оценить надежность теплоснабжения потребителей, техническое состояние оборудования, выявить технологические резервы  и приоритетные  направления повышения эффективности системы.

  - системный анализ баланса теплопотребления, структуры действующих тарифов на услуги теплоснабжения, а также показателей производственной, финансово-экономической и инвестиционной деятельности организации коммунального комплекса, выявление наиболее приоритетных направлений снижения себестоимости услуг теплоснабжения.

  - Оценка финансовой устойчивости организации коммунального комплекса и ее способности эффективного освоения привлекаемых инвестиций.

  - Анализ правовых аспектов организации теплоснабжения и системы договорных отношений.

  - Анализ перспективных объемов услуг по теплоснабжению.

  - Проработка схем финансирования программы развития системы теплоснабжения, включая рассмотрение следующих источников финансирования:

- собственные средства организации коммунального комплекса (амортизационные отчисления)

- бюджетное финансирование

- инвестиционные надбавки к тарифам на цели финансирования инвестиционной программы

8. Выработка оптимальной схемы финансирования программы развития (инвестиционной программы).

Наиболее приоритетным при определении стратегии развития теплоснабжения Горского сельского поселения является необходимость обеспечения надежности и качества теплоснабжения.

Таким образом, можно выделить следующие приоритетные направления развития системы теплоснабжения Горского сельского поселения:

- капитальный ремонт тепловых сетей с критическим уровнем износа;

- реконструкция существующей котельной с переходом на двухконтурную схему (установка котла, технологическая обвязка котлов, теплообменники, бак-аккумулятор, насосная группа, выборочный капитальный ремонт здания).

6. Информация  о  единой теплоснабжающей  организации

Единой теплоснабжающей организацией  в системе  централизованного теплоснабжения деревни Горка является ОАО «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Тихвинского района»

Конец формы