АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОСЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

/АДМИНИСТРАЦИЯ КОСЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2020 года			         № 06-135-а

Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области (далее – Коськовское сельское поселение), активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, администрация Коськовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов Коськовского сельского поселения согласно Приложению 1.

2. Администрации Коськовского сельского поселения:

2.1. Поддерживать имеющиеся на территории Коськовского сельского поселения водоемы согласно Приложению 2 в постоянной готовности к забору воды пожарной техникой для тушения пожаров.

3. Руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения:

3.1. Два раза в год (весной - с 01 апреля по 01 июня и осенью - с 01 сентября по 01 ноября) проводить совместно с Федеральным государственным казённым учреждением «28 отряд федеральной противопожарной службы по Ленинградской области»  (далее ФГКУ «28 отряд ФПС) комиссионное обследование (проверку) средств наружного противопожарного водоснабжения на территории поселения и в сроки до 20 июня и 20 ноября результаты представлять для обобщения и доклада главе администрации Коськовского сельского поселения

3.2. Выделять транспорт для комиссионного обследования (проверки) средств наружного противопожарного водоснабжения.

3.3. Принимать своевременные меры по ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, обеспечить установку на видных местах указателей установленного образца.

3.4. Предоставлять в ФГКУ «28 отряд ФПС» перечни имеющихся источников противопожарного водоснабжения, подлежащих испытанию на водоотдачу.

4. Рекомендовать ФГКУ «28 отряд ФПС»:

4.1. Заключить соглашения с руководителями организаций, о порядке взаимодействия в сфере содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения.

4.2. Согласовать планы (инструкции) о порядке учета, проверки и использования источников наружного противопожарного водоснабжения с администрацией Коськовского сельского поселения.

5. Уполномоченному по ГОЧС и ПБ администрации Коськовского сельского поселения:

5.1. Оказывать необходимую методическую помощь руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении. источники наружного противопожарного водоснабжения.

5.2. Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.

6. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации без приложений (с приложениями разместить на официальном сайте администрации Коськовского сельского поселения.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на сайте Коськовского сельского поселения.

8. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Коськовского сельского поселения                                                   Степанов М.А.

Исполнитель-Пестерева В.А.

Телефон-8(81367)43137

Приложение 1 к постановлению администрации Коськовского сельского поселения от 14.12.2020 г.

№ 06-135-а

Порядок

содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»), Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (утверждены приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168), Сводом правил (СП) «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утвержден приказом МЧС России от 25.03.2009 № 178), СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утверждены постановлением Госстроя СССР от 27.07.1984 № 123), ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний» (утвержден и введен в действие Приказом Госстандарта от 25 ноября 2010 г. № 522-ст).

1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения: источники наружного противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ) - наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; пожарный гидрант - устройство для отбора воды из водопроводной сети на цели пожаротушения с помощью пожарной колонки устройство; противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических  сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения; пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников ППВ; район выезда - территория, на которой силами Федерального государственного казённого учреждением «28 отряд федеральной противопожарной службы по Ленинградской области»  (далее ФГКУ «28 отряд ФПС) или иными организациями, имеющими лицензию на право проведения данного вида работ, осуществляется тушение пожаров.

1.3. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между органом местного самоуправления - муниципальным образованием Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области (далее – Коськовское сельское поселения), ОАО «УЖКХ Тихвинского района»,  иными предприятиями, учреждениями и организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности (далее - организации), имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, и силами Федерального государственного казённого учреждением «28 отряд федеральной противопожарной службы по Ленинградской области»  (далее ФГКУ «28 отряд ФПС)» и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории Коськовского сельского поселения.

2. Содержание и эксплуатация источников ППВ

2.1. Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих: эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами; финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам; возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств Федерального государственного казённого учреждением «28 отряд федеральной противопожарной службы по Ленинградской области»  (далее ФГКУ «28 отряд ФПС) или других организаций, осуществляющих тушение пожаров; проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года; установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности; наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении); очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи; проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур; немедленное уведомление администрации Коськовского сельского поселения, муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области  (по телефон 88136743171, 88136771135) и подразделений ФГКУ «28 отряд ФПС (по телефону 52101) о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников ППВ; - своевременное уведомление.

2.2. Организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно- технических мер по их содержанию и эксплуатации.

2.3. Размещение источников ППВ на территории Коськовского сельского поселения и организаций, их количество, емкость, водоотдача и другие технические характеристики определяются в соответствии с требованиями: Свода правил (СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

2.4. Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 № 387- ст.). Установка указателей источников ППВ возлагается на администрацию Коськовского сельского поселения, иную организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ.

2.5. Пожарные гидранты, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

3. Учет, проверка и испытание источников ППВ

3.1. Организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

3.2. В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация Коськовского сельского поселения организует, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

3.3. В целях постоянного контроля над наличием и состоянием источников ППВ администрация Коськовского сельского поселения, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание. Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями администрации Коськовского сельского поселения, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники, совместно с представителями ФГКУ «28 отряд ФПС Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

3.4. Администрация Коськовского сельского поселения, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

3.5. ФГКУ «28 отряд ФПС» в установленном порядке сообщает в администрацию Коськовского сельского поселения, в отдел надзорной деятельности Тихвинского  района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области,   организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, о всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников ППВ, выявленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

3.6. При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- Неисправности (недостатки) исключающие забор воды:

1.  Отсутствие указателя, либо нечёткие надписи на ней:

1.1. Отсутствие указателя (координатной таблички);

1.2. Не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке).

2. Невозможность подъезда:

2.1. Невозможность беспрепятственного подъезда к гидранту;

2.2. Отсутствие подъезда.

3. Невозможность его обнаружения:

3.1. Засыпан грунтом (мусором и т.п.);

3.2. Завален оборудованием, иными предметами (загромождён автотранспортом и т.п.);

3.3. Под слоем льда (снега);

3.4. Заасфальтирован.

4. Невозможность установить пожарную колонку:

4.1. Сдвинут колодец;

4.2. Колодец завален грунтом;

4.3. Колодец заплыл грязью;

4.4. Стояк низко расположен;

4.5. Сбита резьба на стояке;

4.6. Смещён стояк;

4.7. Сужены проушины на верхнем фланце;

4.8. Мешают болты на верхнем фланце.

5. Наличие технических дефектов:

5.1. Заглушен;

5.2. Нет стояка;

5.3. Не закреплён стояк;

5.4. Стояк забит фунтом;

5.5. Трещина в стояке;

5.6. Нет штока;

5.7. Проворачивается (сорван) шток;

5.8. Шток не провернуть;

5.9. Погнут шток;

5.10. Длинный шток;

5.11. Короткий шток;

5.12. Малый квадрат штока;

5.13. Большой квадрат штока;

5.14. Стёрты фани штока;

5.15. Разбит фланец.

6. Отключение от магистрали:

6.1. Отключение от магистрали.

7. Заморожен:

7.1. Заморожен.

- Неисправности (недостатки), не исключающие забор воды:

1. Дефекты:

1.1. Указатель (табличка), не соответствует действительности: а) номер дома; д) координаты; б) тип гидранта; е) плохо видны надписи; в) тип сети; ж) цвет таблички; г) диаметр сети;

1.2. Указатель (табличка) выполнен не по ГОСТу;

1.3. Не закрывается (течёт);

1.4. Низкое давление в сети;

1.5. Отсутствует дренаж колодца;

1.6. Нет комплекта;

1.7. Сдвинуто кольцо колодца;

1.8. Нет крышки колодца;

1.9. Нет крышки стояка гидранта;

1.10. В стояке нет затравки (пробки);

1.11. Течь под верхним фланцем;

1.12. Течь под нижним фланцем;

1.13. Вода в стояке (не работает сливное устройство);

1.14. Вода в колодце (нарушена герметичность колодца от проникновения грунтовых вод).                                - Отсутствие утепления колодца, в котором установлен пожарный гидрант, при эксплуатации в условиях пониженных температур.

- Указатель (табличка) пожарного гидранта установлен не на видном месте, и (или) не освещен в темное время суток (либо выполнен не в светоотражающем исполнении).

3.7. Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий: опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха; при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды; не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

3.8. При обследовании (проверке) водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки): отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему; отсутствие указателя (координатной таблички); не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке); отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды; низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок); не герметичен (не держит воду); отсутствует упорный брус; не закреплён упорный брус; неисправен (отсутствует) самотёчный колодец; наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по их не замерзанию.

3.9. При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки): отсутствие указателя (координатной таблички) пирса; не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке); неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды; невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу; отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

3.10. При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

3.11. Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

3.12. Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

4. Ремонт и реконструкция источников ППВ

4.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента обнаружения неисправности.

4.2. Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4.3. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети поселения и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток. производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению ФГКУ «28 отряд ФПС».

4.4. Администрация Коськовского сельского поселения, организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны уведомлять подразделения ФГКУ «28 отряд ФПС» об обнаруженной неисправности, о случаях ремонта или замены источников ППВ и об окончании ремонта или замены источников ППВ.

4.5. По окончании работ по ремонту источников ППВ силы ФГКУ «28 отряд ФПС» привлекаются на проверку их состояния.

4.6. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).

5. Организация взаимодействия

5.1. Вопросы взаимодействия между администрацией Коськовского сельского поселения, ОАО «УЖКХ Тихвинского района», организациями, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, ФГКУ «28 отряд ФПС» в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

5.2. Для своевременного решения вопросов по использованию источников ППВ для целей пожаротушения силами ФГКУ «28 отряд ФПС», ОАО «УЖКХ Тихвинского района», или организация разрабатывает план (инструкцию) взаимодействия, учитывающий(ую) конкретные местные условия.

5.3. Силы ФГКУ «28 отряд ФПС» осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой в целях тушения пожаров в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Ленинградской области, для контроля состояния источников ППВ - в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии.

Приложение 2 к постановлению администрации Коськовского сельского поселения от 14.12.2020 г.

№ 06-135-а

ПЕРЕЧЕНЬ

противопожарных водоисточников, на территории муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района

Ленинградской области

| п /н | Название населенный пункт | Место расположения | Водоисточники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Исаково | д. Исаково, ул. Поспеловская, дом 3 | ПВ |
| 2 | д. Харитоновщина | д. Харитоновщина, ул. Полевая, дом 14 | ПВ |
| 3 | д. Новинка | д. Новинка, рядом дом 7 | ПВ |
| 4 | д. Саньково | д. Саньково, ул. Светлая,(рядом с магазином) | 1-ПВ 1-ЗПВ |
| 5 | д. Снопово | д. Снопово, дом 2А | ПВ |
| 6 | д. Середка | д. Середка, дом 22 | ПВ |
| 7 | д. Ратилово | д. Ратилово, ул. Гороховая, ,дом 17А. | ПВ |
| 8 | д. Тумово | д. Тумово, справа от центральной дороги, рядом с остановкой | ПВ-не годен к эксплуатации |
| 9 | д. Ваньково- д. Песчанка | На перекрестке дорог | ПВ |
| 10 | д. Коськово | д. Коськово, ул. Школьная, дом 1, МУ «Коськовский ДЦ» | ЗПВ |
| 11 | д. Коськово | д. Коськово, ул. Школьная, дом 4, МУ «Коськовская ООШ» | ЗПВ |
| 12 | д. Коськово | д. Коськово, дом 2 | ЗПВ |
| 13 | д. Коськово | д. Коськово. дом 4 | ЗПВ |
| 14 | д. Коськово | д. Коськово, промплощадка № 2 котельная | ПВ |
| 15 | д. Коськово | д. Коськово, ул. Центральная, дом 44 | ЗПВ |
| 16 | д. Коськово | д. Коськово, ул. Центральная | ЗПВ |
| 17 | д. Коськово | д. Коськово, ул. Береговая | ЗПВ |
| 18 | д. Коково | гора | ЗПВ |
| 19 | д. Саньково | ул. Александра Костина | ЗПВ |
| 20 | д. Вахрушево | на поле около деревни | ЗПВ |