СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШУГОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШУГОЗЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

РЕШЕНИЕ

от 28 октября 2022 года		№ 10-161

Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения Шугозерского сельского поселения, утвержденной решением совета депутатов Шугозерского сельского поселения от 24 декабря 2012 года № 10-156 «Об утверждении схемы теплоснабжения Шугозерского сельского поселения» в виде новой редакции

В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального Закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; на основании пункта 22 постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Шугозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить актуализацию схемы теплоснабжения Шугозерского сельского поселения утвержденную решением совета депутатов Шугозерского сельского поселения от 24 декабря 2012 года № 10-156 «Об утверждении схемы теплоснабжения Шугозерского сельского поселения» в виде новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области от 06 ноября 2019 года № 10-18 «Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения Шугозерского сельского поселения утвержденной решением совета депутатов Шугозерского сельского поселения от 24 декабря 2012 года № 10-156 «Об утверждении схемы теплоснабжения Шугозерского сельского поселения».

3. Официально обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте администрации Шугозерского сельского поселения http://tikhvin.org/gsp/shugozero.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования
Шугозерское сельское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области:								Р. П. Чекенюк

Приложение

к решению совета депутатов Шугозерского сельского поселения 
от 28.10.2022 года № 10- 161

Схема теплоснабжения

Муниципального образования

Шугозерское сельское поселение

Тихвинского муниципального района

Ленинградской области на период до 2030 года

п. Шугозеро, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

1. 	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию( мощность) и теплоноситель в установленных границах Шугозерского сельского поселения	4

1.1.	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов-													4

1.2.	Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя	 															4

1.3.	Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления объектами, расположенными в производственных зонах							6

2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей					6

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии						6

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии									8

2.3.	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии					8

3.	Существующие и перспективные балансы теплоносителя			          12

4.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии					          12

4.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих существующую и перспективную тепловую нагрузку потребителей													          12

4.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии						          13

4.3.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения	          13

4.4.	Предложения по выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии					          13

4.5.	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии	          13

5.	Предположения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них										          14

5.1.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах	          14

5.2.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения		         14

5.3.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения										          14

5.4.	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса									          14

6.	Перспективные топливные балансы						          14

7.	Инвестиции в строительство и реконструкцию				          17

8.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)										          18

9.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям					          19

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию( мощность) и теплоноситель в установленных границах Шугозерского сельского поселения

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

В период 2019 – 2030 гг. на территории Шугозерского сельского поселения прирост площади строительных фондов не предполагается. Строительство жилых многоквартирных домов и муниципальных объектов не планируется.

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

Значения договорных нагрузок потребителей тепловой энергии Шугозерского сельского поселения представлены в таблице 1.

Значение потребления тепловой энергии за отопительный сезон 2018 г. и за 2018 год в целом в зоне действия котельных Шугозерского сельского поселения представлено в таблице 2.

Тепловая нагрузка потребителей в зоне действия котельных Шугозерского сельского поселения по состоянию на 31.12.2018 г.

| Адрес | Абонент | Нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВСср | Общая |
| Котельная №1 |  |  |  |  |
| ул. Советская д.23 | жилой дом | 0,2402 | 0,0367 | 0,2769 |
| ул. Советская д.27 | жилой дом | 0,2409 | 0,0401 | 0,2811 |
| ул. Советская д.29 | жилой дом | 0,2346 | 0,0361 | 0,2707 |
| ул. Советская д.31 | жилой дом | 0,1389 | 0,0166 | 0,1555 |
| ул. Советская д.33 | жилой дом | 0,2436 | 0,0422 | 0,2858 |
| ул. Советская д.33а | жилой дом | 0,1428 | 0,0186 | 0,1614 |
| ул. Механизаторов д.8 | жилой дом | 0,0078 |  | 0,0078 |
| ул. Пролетарская д.2 | жилой дом | 0,1644 | 0,0218 | 0,1863 |
| ул. Советская д.16 | жилой дом | 0,0570 |  | 0,0570 |
| ул. Пролетарская д.4 | жилой дом | 0,1400 | 0,0177 | 0,1577 |
| ул. Северная д.2 | жилой дом | 0,2418 | 0,0442 | 0,2860 |
| ул. Красноармейская д.4 | жилой дом | 0,0175 | 0,0011 | 0,0186 |
| ул. Капшинская д.3 | жилой дом | 0,0645 | 0,0048 | 0,0694 |
| ул. Капшинская д.7 | жилой дом | 0,0576 | 0,0078 | 0,0654 |
| ул. Механизаторов д.23 | жилой дом | 0,0314 | 0,0024 | 0,0338 |
| ул. Механизаторов д.25 | жилой дом | 0,0296 | 0,0032 | 0,0328 |
| ул. Механизаторов д.19 | жилой дом | 0,0095 | 0,0003 | 0,0098 |
| ул. Механизаторов д.29 | жилой дом | 0,0264 | 0,0017 | 0,0282 |
| ул. Механизаторов д.24 | жилой дом | 0,0298 | 0,0027 | 0,0325 |
| ул. Механизаторов д.26 | жилой дом | 0,0291 | 0,0027 | 0,0318 |
| ул. Механизаторов д.28 | жилой дом | 0,0265 | 0,0017 | 0,0282 |
| ул. Механизаторов д.32 | жилой дом | 0,0264 | 0,0012 | 0,0276 |
| ул. Механизаторов д.4 | жилой дом | 0,0226 | 0,0019 | 0,0246 |
| ул. Механизаторов д.18 | жилой дом | 0,0285 | 0,0013 | 0,0298 |
| ул. Механизаторов д.14 | жилой дом | 0,0062 | 0,0003 | 0,0064 |
| ул. Механизаторов д.15 | жилой дом | 0,0118 |  | 0,0118 |
| ул. Механизаторов д.22 | жилой дом | 0,0121 | 0,0005 | 0,0126 |
| ул. Механизаторов д.27 | жилой дом | 0,0086 | 0,0003 | 0,0089 |
| ул. Механизаторов д.33 | жилой дом | 0,0115 | 0,0002 | 0,0117 |
| ул. Советская д.58 | жилой дом | 0,0764 |  | 0,0764 |
| ул. Советская д.60 | жилой дом | 0,0764 |  | 0,0764 |
| ул. Советская д.45 | жилой дом | 0,0146 |  | 0,0146 |
| ул. Советская д.49 | жилой дом | 0,0785 |  | 0,0785 |
| ул. Озерная д.3 | жилой дом | 0,0087 |  | 0,0087 |
| ул. Исполкомовская д.8 | жилой дом | 0,0164 |  | 0,0164 |
| ПАО "Ростелеком" |  | 0,1032 |  | 0,1032 |
| ФГУП "Почта России" |  | 0,0333 |  | 0,0333 |
| Администрация МО Шугозерское сельское поселение |  | 0,0397 |  | 0,0397 |
| ООО "ПетроЭнергоКонтроль" |  | 0,0018 |  | 0,0018 |
| ПАО "Сбербанк России" |  | 0,0034 |  | 0,0034 |
| МВД РФ по Тихвинскому району Ленинградской области |  | 0,0294 |  | 0,0294 |
| МОУ "Шугозерская средняя общеобразовательная школа" |  | 0,4409 | 0,0100 | 0,4510 |
| ООО "Комацо" |  | 0,1033 |  | 0,1033 |
| ГБУЗ ЛО "Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф. Калмыкова" |  | 0,1312 |  | 0,1312 |
| МУ "Шугозерский досуговый центр" дом быта |  | 0,1572 |  | 0,1572 |
| МУ "Шугозерский досуговый центр" дом культуры |  | 0,1015 |  | 0,1015 |
| ИТОГО по Котельной №1: |  | 3,7179 | 0,3182 | 4,0361 |
| Котельная №4 |  |  |  |  |
| ул. Советская д.70 | жилой дом | 0,0793 |  | 0,0793 |
| ул. Советская д.72 | жилой дом | 0,0799 |  | 0,0799 |
| ИТОГО по Котельной №4: |  | 0,1592 |  | 0,1592 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |
| ЛОГКУ "Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |  | 0,1744 | 0,0115 | 0,1859 |
| ИТОГО по Котельной №5: |  | 0,1744 | 0,0115 | 0,1859 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |
| дер. Мошково | жилой дом | 0,0836 | 0,0108 | 0,0943 |
| ИТОГО по Котельной №6: |  | 0,0836 | 0,0108 | 0,0943 |
| ИТОГО по поселению: |  | 4,1351 | 0,3404 | 4,4755 |

Значение потребления тепловой энергии за отопительный сезон 2018 г. и за 2018 год в целом в зоне действия котельных Шугозерского сельского поселения

| Котельная | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал |  |
| --- | --- | --- |
|  | Отопительный сезон | Год |
| Котельная №1 | 7,057 | 8,369 |
| Котельная №4 | 0,316 | 0,316 |
| Котельные №5,6 | 0,374 | 0,462 |

В связи с отсутствием на период до 2030 года перспективных приростов площади строительных фондов прогнозирование приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в Шугозерском сельском поселении не производилось.

1.3. Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления объектами, расположенными в производственных зонах

Приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, не планируется.

2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В Шугозерском сельском поселении система централизованного теплоснабжения предусмотрена на территории, где исторически сложилась многоквартирная жилая застройка – в п. Шугозеро.

В настоящее время на территории Шугозерского сельского поселения действует одна теплоснабжающая организация ОАО «УЖКХ Тихвинского района».

ОАО «УЖКХ Тихвинского района» действует на основании договора аренды муниципального имущества, заключенного с администрацией муниципального образования.

В эксплуатационной ответственности ОАО «УЖКХ Тихвинского района» находятся 3 угольных котельных, одна электрокотельная и тепловые сети Шугозерского сельского поселения:

Котельная №1 (п. Шугозеро, ул. Механизаторов) – 7,2 Гкал/час;

Котельная №4 (п. Шугозеро, д. Рябово) – 0,344 Гкал/час;

Котельная №5 (п. Шугозеро, ул. Советская, д.1а) – 0,86 Гкал/час;

Котельная №6 (д. Мошково) – 0,73 Гкал/час.

Существующая зона действия самого крупного источника тепловой энергии Шугозерского сельского поселения – Котельной №1 представлена на рисунке 1.

В рамках планируемого концессионного соглашения предусматривается вывод из эксплуатации выработавшей свой эксплуатационный ресурс Котельной №4.  Существующих потребителей Котельной №4 планируется перевести на теплоснабжение от Котельной №1. Таким образом в зону действия Котельной №1 войдут два жилых дома №№70, 72 по ул. Советская.

Зона действия Котельной №1 п. Шугозеро

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В зону действия индивидуального теплоснабжения входят территории сельского поселения, где исторически сложилась малоэтажная застройка с низкой плотностью тепловых нагрузок. Теплоснабжение таких потребителей осуществляется либо от индивидуальных котлов, либо используется печное отопление. В садовых товариществах присутствуют либо летние дома (без отопления), либо коттеджная застройка. В коттеджной застройке, в основном, используются индивидуальные котлы.

Централизованным теплоснабжением на расчетный период, предусматривается обеспечить существующую многоквартирную и общественно-деловую застройку.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и коттеджной застройки, расположенных за пределами системы централизованного теплоснабжения, предполагается осуществлять децентрализовано от индивидуальных источников тепла.

Подключение таких потребителей к централизованному теплоснабжению неоправданно в виду значительных капитальных затрат. Плотность индивидуальной и малоэтажной застройки мала, что приводит к необходимости строительства тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности.

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Существующие значения установленной и располагаемой тепловой мощности, а также объем потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто котельных Шугозерского сельского поселения представлены в таблице 3.

Параметры установленной и располагаемой тепловой мощности котельных Шугозерского сельского поселения

| №п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |
| 1 | Установленная мощность, Гкал/ч | 7,20 |
| 2 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 7,20 |
| 3 | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | 0,27 |
| 4 | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 6,93 |
| Котельная №4 |  |  |
| 1 | Установленная мощность, Гкал/ч | 0,344 |
| 2 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,344 |
| 3 | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | 0,017 |
| 4 | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 0,327 |
| Котельная №5 |  |  |
| 1 | Установленная мощность, Гкал/ч | 0,86 |
| 2 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,86 |
| 3 | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | 0,04 |
| 4 | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 0,82 |
| Котельная №6 |  |  |
| 1 | Установленная мощность, Гкал/ч | 0,73 |
| 2 | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,73 |
| 3 | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | 0,04 |
| 4 | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 0,69 |

Годовые потери тепловой энергии в тепловых сетях котельных Шугозерского сельского поселения за 2016-2018 гг. представлены в таблице 4.

Годовые потери тепловой энергии в тепловых сетях за 2016-2018 гг.

| № п/п | Источник теплоснабжения | Годовые тепловые потери, Гкал | Годовые тепловые потери, % | Годовые тепловые потери, Гкал | Годовые тепловые потери, % | Годовые тепловые потери, Гкал | Годовые тепловые потери, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  |
| 1 | Котельная №1 | 3 455,6 | 27,9% | 3 259,2 | 27,7% | 3 277,5 | 28,1% |
| 2 | Котельная №4 | 78,7 | 20,0% | 96,2 | 23,8% | 72,5 | 18,6% |
| 3 | Котельные №5, 6 | 113,0 | 20,3% | 244,6 | 34,8% | 261,5 | 36,2% |

В таблице 5 представлены балансы тепловой мощности котельных и нагрузки потребителей Шугозерского сельского поселения на период до 2030 г. Как видно из таблицы 5 дефицита мощности не наблюдается в течение всего рассматриваемого периода до 2030 г.

Балансы тепловой мощности котельной и нагрузки потребителей Шугозерского сельского поселения на период до 2030 г.

| №п/п | Наименование параметра | Единицы измерения | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | Лет | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 7,20 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 6 | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 |
| 7 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 8 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 4,036 | 4,036 | 4,036 | 4,036 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | 4,195 |
| 10 | отопление | Гкал/ч | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,877 | 3,877 | 3,877 | 3,877 | 3,877 | 3,877 | 3,877 | 3,877 |
| 11 | вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | горячее водоснабжение (средняя за сутки) | Гкал/ч | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| 13 | Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 14 | Доля резерва | % | 34,8% | 34,8% | 34,8% | 34,8% | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | Лет | 29 | 30 | 31 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | отопление | Гкал/ч | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | горячее водоснабжение (средняя за сутки) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Доля резерва | % | 50,2% | 50,2% | 50,2% | 50,2% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | Лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 6 | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 7 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 8 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| 10 | отопление | Гкал/ч | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| 11 | вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | горячее водоснабжение (средняя за сутки) | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 13 | Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 14 | Доля резерва | % | 76,1% | 76,1% | 76,1% | 76,1% | 76,1% | 76,1% | 76,1% | 76,1% | 76,1% | 76,1% | 76,1% | 76,1% |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | Лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 6 | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 7 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 8 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| 10 | отопление | Гкал/ч | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| 11 | вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | горячее водоснабжение (средняя за сутки) | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 13 | Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 14 | Доля резерва | % | 84,1% | 84,1% | 84,1% | 84,1% | 84,1% | 84,1% | 84,1% | 84,1% | 84,1% | 84,1% | 84,1% | 84,1% |

3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

В таблице 6 представлен перспективный баланс производительности водоподготовительной установки самого крупного источника тепловой энергии Шугозерского сельского поселения – Котельной №1 п. Шугозеро.

В состав котельной входит установка ХВП производительностью 8,0 т/ч, а также два бака-аккумулятора объемом по 100 м3 и один бак-аккумулятор объемом 15 м3.

Среднесуточное значение подпитки тепловой сети Котельной №1 Шугозерского сельского поселения в 2018 году составило 0,97 т/ч.

Годовой объем потребления воды за 2018 год котельными Шугозерского сельского поселения составил:

общий: 17,27 тыс. м3;

для нужд ГВС: 12,13 тыс. м3.

В связи с отсутствием в Шугозерском сельском поселении в рассматриваемом периоде строительства жилых многоквартирных домов и соответственно приростов потребления тепловой энергии изменение потребления теплоносителя для обеспечения теплоснабжения потребителей не планируется.

Перспективный баланс производительности водоподготовительной установки котельных Шугозерского сельского поселения

| Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2022 | 2027 | 2030 |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 13 | 16 | 20 | 23 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя (для ГВС) | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Емкость баков аккумуляторов (для ГВС) | тыс. м3 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | - | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 |
| Доля резерва | % | 88% | 88% | 88% | 88% |

4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих существующую и перспективную тепловую нагрузку потребителей

В связи с отсутствием в Шугозерском сельском поселении в рассматриваемом периоде приростов потребления тепловой энергии строительство источников тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не планируется.

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В связи с отсутствием в Шугозерском сельском поселении в рассматриваемом периоде приростов потребления тепловой энергии реконструкция источников тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не планируется.

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения

В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области №10-49-а от 29.01.2019 г. в 2019-2020 гг. планируется заключение концессионного соглашения в отношении объектов системы теплоснабжения Шугозерского сельского поселения, находящихся в муниципальной собственности, в том числе котельных и тепловых сетей.

В рамках данного концессионного соглашения должны быть предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции Котельной №6:

замена двух котлов с технологической обвязкой;

насосная группа с частотным регулированием;

расширительный бак;

теплосчетчик;

теплообменники;

переход на двухконтурную схему котельной;

погодозависимое регулирование;

выборочный капитальный ремонт здания котельной;

строительство склада топлива.

Реализация данных мероприятий предусматривается в 2021-2022 гг.

Ориентировочная стоимость мероприятий по реконструкции котельной составляет 17 709,52 тыс. руб. с НДС в ценах 2017 г.

4.4 Предложения по выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В рамках планируемого концессионного соглашения предусматривается вывод из эксплуатации выработавшей свой эксплуатационный ресурс низкоэффективной Котельной №4, работающей на электроэнергии.  Существующих потребителей Котельной №4 планируется перевести на теплоснабжение от Котельной №1 п. Шугозеро. Реализация данных мероприятий предусматривается в 2022-2023 гг.

4.5 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии

Изменение температурных графиков отпуска тепловой энергии по сравнению с существующим положением не предусматривается. Температурный график отпуска теплоносителя котельных Шугозерского сельского поселения – 95/70 0С, является оптимальным для котельных малой мощности при центральном качественном регулировании.

5. Предположения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 
сооружений на них

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах

В связи с отсутствием в Шугозерском сельском поселении в рассматриваемом периоде приростов потребления тепловой энергии строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки не планируется.

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области №10-49-а от 29.01.2019 г. в 2019-2020 гг. планируется заключение концессионного соглашения в отношении объектов системы теплоснабжения Шугозерского сельского поселения, находящихся в муниципальной собственности, в том числе тепловых сетей.

В рамках данного концессионного соглашения предусматривается вывод из эксплуатации выработавшей свой эксплуатационный ресурс Котельной №4.

Существующих потребителей Котельной №4 планируется перевести на теплоснабжение от Котельной №1, для чего необходимо строительство участков тепловых сетей от камеры ТК-Е до жилых домов №№70, 72 по ул. Советской общей протяженностью 0,16 км. Диаметры участков тепловых сетей должны быть определены при разработке проектной документации.

Реализация данных мероприятий предусматривается в 2022-2023 гг.

Ориентировочная стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей составляет 4 317,0 тыс. руб. с НДС в ценах 2017 г.

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не требуется.

5.4. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса не предусматривается в связи с отсутствием в Шугозерском сельском поселении участков тепловых сетей, выработавших свой эксплуатационный ресурс.

6. Перспективные топливные балансы

Основным видом топлива Котельных №1, 5, 6 Шугозерского сельского поселения является уголь.

Данные об объеме затраченного топлива котельными Шугозерского сельского поселения за 2018 год в натуральном и условном выражении, а также удельные расходы топлива на выработку тепловой энергии представлены в таблице 8.

Данные об объеме затраченного топлива котельными Шугозерского сельского поселения 
за 2018 год

| Наименование показателя | Ед. изм. | Величина параметра |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |
| Затрачено условного топлива | т у.т. | 3 289,0 |
| Затрачено топлива | т | 4 632,4 |
| Удельный расход условного топлива на выработку | кг у.т./ Гкал | 271,1 |
| Котельные №5, 6 |  |  |
| Затрачено условного топлива | т у.т. | 215,0 |
| Затрачено топлива | т | 302,8 |
| Удельный расход условного топлива на выработку | кг у.т./ Гкал | 286,8 |

В результате реализации мероприятий по реконструкции котельных Шугозерского сельского поселения показатель удельного расхода условного топлива на выработку единицы тепловой энергии котельной после 2022 г. должен составить 250 кг у.т./Гкал. Соответственно расчет перспективного топливного баланса котельных Шугозерского сельского поселения выполнен с учетом данного показателя.

Результаты расчета перспективного топливного баланса котельных Шугозерского сельского поселения представлен в таблице 9.

Нормативные запасы топлива для котельных формируются в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10 августа 2012 года № 377.

Результаты расчета запасов основного вида топлива на котельных Шугозерского сельского поселения в натуральном выражении на 2019 и 2030 год приведены в таблице 8.

Результаты расчетов запасов топлива на котельных Шугозерского сельского поселения

| № п/п | Источник теплоснабжения | 2019 г. |  | 2030 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид топлива | ННЗТ, тыс. т | Вид топлива | ННЗТ, тыс. т |
| 1 | Котельная №1 | Уголь | 0,251 | Уголь | 0,251 |
| 2 | Котельные №5, 6 | Уголь | 0,013 | Уголь | 0,013 |
| Итого: |  |  | 0,847 | Уголь | 0,847 |

Перспективный топливный баланс котельных Шугозерского сельского поселения

| Наименование показателя | Единицы измерения | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | т у.т. | 2 988,4 | 2 988,4 | 2 988,4 | 2 988,4 | 3 078,1 | 3 078,1 | 3 078,1 | 3 078,1 | 3 078,1 | 3 078,1 | 3 078,1 | 3 078,1 |
| Уголь | т у.т. | 2 988,4 | 2 988,4 | 2 988,4 | 2 988,4 | 3 078,1 | 3 078,1 | 3 078,1 | 3 078,1 | 3 078,1 | 3 078,1 | 3 078,1 | 3 078,1 |
| Затрачено топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | т | 4 209,0 | 4 209,0 | 4 209,0 | 4 209,0 | 4 335,3 | 4 335,3 | 4 335,3 | 4 335,3 | 4 335,3 | 4 335,3 | 4 335,3 | 4 335,3 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, в т.ч.: | кг у.т./ Гкал | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 |
| Уголь | кг у.т./ Гкал | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 |
| Котельные №5, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | т у.т. | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 |
| Уголь | т у.т. | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 |
| Затрачено топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | т | 217,5 | 217,5 | 217,5 | 217,5 | 213,8 | 213,8 | 213,8 | 213,8 | 213,8 | 213,8 | 213,8 | 213,8 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, в т.ч.: | кг у.т./ Гкал | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 258,0 | 258,0 | 258,0 | 258,0 | 258,0 | 258,0 | 258,0 | 258,0 |
| Уголь | кг у.т./ Гкал | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 258,0 | 258,0 | 258,0 | 258,0 | 258,0 | 258,0 | 258,0 | 258,0 |

7. Инвестиции в строительство и реконструкцию

Капитальные вложения в мероприятия по реконструкции Котельной №6 и строительство тепловых сетей, предусмотренные схемой теплоснабжения, определены в сметных ценах на 2017 год.

Суммарные расходы на реализацию мероприятий составляют 22 026,52 тыс. руб. (с НДС, в ценах на 2017 г.), в том числе:

на реконструкцию Котельной №6 17 709,52 тыс. руб.;

на строительство тепловых сетей 4 317,00 тыс. руб.

Капитальные вложения в прогнозных ценах в свою очередь представляют собой капитальные вложения, проиндексированные с помощью соответствующих коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам освоения.

Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений, предусмотренных схемой теплоснабжения к ценам соответствующих лет (в прогнозные цены) определены на основе следующих документов:

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов;

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

В прогнозных ценах суммарные расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, составляют 27 086,87 тыс. руб. (с НДС), в том числе:

на реконструкцию Котельной №6 21 666,75 тыс. руб.;

на строительство тепловых сетей 5 420,12 тыс. руб.

Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения в рамках планируемого концессионного соглашения осуществляется путем разработки и реализации инвестиционной программы организации (ИП). В качестве источников финансирования капитальных вложений в реконструкцию Котельной №6 и строительство тепловых сетей приняты собственные средства организации.

За период с 2020 по 2022 год были выполнены мероприятия:

- Замена котла №1 КВр-0,5-95 с технологической обвязкой в котельной №5 п.Шугозеро Тихвинского района Ленинградской области на сумму  1 180 275 ( один миллион сто восемьдесят тысяч двести семьдесят пять) рублей 23 копейки;

-Замена котла №1 с технологической обвязкой в котельной № 6 п.Шугозеро Тихвинского района Ленинградской области на сумму 1 160 503 ( один миллион сто шестьдесят тысяч пятьсот три) рубля  46 копеек;

- ремонту участка тепловых сетей от УТ-23 до ж/д №№ 4, 18 ул. Механизаторов п. Шугозеро Тихвинского района Ленинградской области на сумму  657125 (Шестьсот пятьдесят семь тысяч сто двадцать пять) руб. 90 коп..

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения необходимо проведение следующих мероприятий:

-Замена двух баков аккумуляторов на котельной № 1 в пос. Шугозеро, сметная стоимость мероприятия – : 27373,07 тыс. руб.,

-Замена котла № 2 КВр-0,5-95 с технологической обвязкой в котельной № 5 п. Шугозеро, сметная стоимость мероприятия : 2124,992 тыс. руб.,                                                                 -Замена котла № 2 с технологической обвязкой в котельной № 6 д.Мошково, Шугозерское сельское поселение, сметная стоимость мероприятия : 2438,804 тыс. руб.

8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Критерии определения единой теплоснабжающей организации установлены в нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации:

Федеральном законе от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Постановлении Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

Постановлении Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «Требования к порядку разработки и утверждению схем теплоснабжения».

В соответствии со ст. 2 п. 28 Федерального закона от № 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной поли-тики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации тепло-снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Поскольку численность населения Шугозерского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области менее 500 тыс. чел., определение единой теплоснабжающей организации входит в полномочия органов местного самоуправления на основании требований ст. 6 п. 6 Федерального закона от 27.07.2010 г № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации формируются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации. Критерии и требования к единой теплоснабжающей организации разработаны в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», принятым на основании ст. 4 п. 1 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении».

Критерии определения единой теплоснабжающей организации установлены в соответствии с требованиями ст. II п. 7 Постановлении Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области №10-83-а от 29.04.2014 г. на территории муниципального образования Шугозерское сельское поселение единой теплоснабжающей организацией является ОАО «УЖКХ Тихвинского района».

Для единой теплоснабжающей организации установлена зона деятельности в пределах своей системы теплоснабжения на территории муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области.

9. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах муниципального образования Шугозерского сельского поселения не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.