СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШУГОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШУГОЗЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

РЕШЕНИЕ

от 28 февраля 2017 года		№ 10-95

Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения Шугозерского сельского поселения утвержденной решением совета депутатов Шугозерского сельского поселения от 24 декабря 2012 года № 10-156 «Об утверждении схемы теплоснабжения Шугозерского сельского поселения»

В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального Закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; на основании пункта 22 постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Шугозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить актуализацию схемы теплоснабжения Шугозерского сельского поселения утвержденной решением совета депутатов Шугозерского сельского поселения от 24 декабря 2012 года № 10-156 (приложение).

2.Официально обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте администрации Шугозерского сельского поселения http://tikhvin.org/gsp/shugozero.

Глава муниципального образования
Шугозерское сельское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области:								Р. П. Чекенюк

Приложение

к решению совета депутатов  Шугозерского сельского поселения 
от 28 февраля 2017 года № 10- 95

Схема теплоснабжения 
муниципального образования Шугозерское сельское поселение
Тихвинского района Ленинградской области
2017 год

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Шугозерского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области является:

-Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

-Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шугозерского сельского поселения;

-Правила землепользования и застройки Шугозерского сельского поселения;

1.Общие положения

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

2.Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Шугозерского сельского поселения тепловой энергией;

- проведение капитального ремонта  в  связи  с  большим  физическим  износом инженерных сооружений используемых в сфере теплоснабжения Шугозерского сельского поселения (сети  водоснабжения, канализации,  теплоснабжения).

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3.Пояснительная записка схемы теплоснабжения

Шугозерское сельское поселение входит в состав Тихвинского муниципального района Ленинградской области. Общая площадь территории поселения составляет 119337,99 га. Общее количество населенных пунктов, входящих в состав поселения - 35, из них 34 деревни и 1 поселок

| № п/п | Населенный пункт | Расстояние до административного центра поселения, км | Расстояние до административного центра района, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Андронниково | 15 | 71,1 |
| 2 | д. Анхимово | 23 | 74,2 |
| 3 | д. Большая Палуя | 13 | 70,6 |
| 4 | д. Бурмакино | 2,5 | 58,0 |
| 5 | д. Верховье | 30 | 68,6 |
| 6 | д. Григино | 22 | 60,7 |
| 7 | д. Заречье | 19 | 53,8 |
| 8 | д. Ивановское | 3 | 58,5 |
| 9 | д. Кильмуя | 20 | 73,2 |
| 10 | д. Клюшниково | 13 | 46,1 |
| 11 | д. Кошкино | 9 | 50,8 |
| 12 | д. Кузьминка | 2 | 56,5 |
| 13 | д. Лепуя | 16 | 66,0 |
| 14 | д. Лизаново | 23 | 59,6 |
| 15 | д. Макарьино | 15 | 70,6 |
| 16 | д. Максово | 25 | 60,0 |
| 17 | д. Малая Палуя | 12 | 69,7 |
| 18 | д. Мишуково | 7 | 51,3 |
| 19 | д. Мошково | 1 | 55,4 |
| 20 | д. Никульское | 29 | 67,6 |
| 21 | д. Нюрево | 3 | 58,2 |
| 22 | д. Олешково | 22 | 73,0 |
| 23 | д. Паньшино | 26 | 64,5 |
| 24 | д. Погорелец | 6 | 54,4 |
| 25 | д. Поречье | 8 | 51,1 |
| 26 | д. Самара | 10 | 67,4 |
| 27 | д. Селище | 20 | 74,3 |
| 28 | д. Сельцо | 2 | 56,1 |
| 29 | д.Тимошино | 22 | 74,5 |
| 30 | д. Ульяница | 3 | 57,5 |
| 31 | д. Ушаково | 16 | 50,3 |
| 32 | д. Чуганово | 11 | 44,9 |
| 33 | д. Чудское | 25 | 63,1 |
| 34 | п. Шугозеро | АЦ | 55,7 |
| 35 | д. Шуйга | 5 | 53,0 |

Граница муниципального образования Шугозерского сельского поселения установлена правилами землепользования и застройки Шугозерского сельского поселения утвержденных советом депутатов Шугозерского сельского поселения (Решение совета депутатов № 10-143 от 26.07.2012 года).

Поселение расположено в восточной части Тихвинского района и граничит:

- с севера - с МО Пашозерское и МО Ганьковское сельское поселение Тихвинского района Ленинградской области;

- с запада -  с МО Ганьковское СП, МО Борское сельское поселением Тихвинского района, Бокситогорским районом Ленинградской области;

- с юга и востока с Бокситогорским районом Ленинградской области.

Территория поселения расположена в зоне карбонового плато, которое принадлежит Валдайской возвышенности. Карбоновое плато сложено карбонатными и терригенными породами нижнего и среднего карбона. Карбон является районом развития карста. Карст связан со всеми горизонтами карбонатных пород. Таким образом, здесь образуется водоносные комплексы подземных вод: водоносный комплекс трещино-карстовых вод средне - каменноугольных отложений и водоносный комплекс нижнекаменноугольной толщи пород и порово-трещино-пластовые воды нижней песчано-глинистой толщи.

Территория поселения по геологическим условиям оценивается, в целом, как ограниченно благоприятная для строительства. Центральная части территории поселения, а также значительный участок на юге - относятся к флювиогляциальной равнине, которая оценивается как благоприятная для строительного освоения. Здесь строительству должны предшествовать мероприятия по организации поверхностного стока с заболоченных участков и изыскания на наличие карста. Остальная часть территории Шугозерского сельского поселения расположена на холмисто-моренной и ледниково-озерной равнинах, которые оцениваются как ограниченно благоприятные для строительного освоения и оптимальны для рекреационной деятельности. Вся эта часть принадлежит Валдайской возвышенности и относится к карстовому району. Строительству здесь тоже должны предшествовать изыскания на карст. Грунтами оснований для зданий здесь будут служить моренные суглинки с расчётным сопротивлением от 1,5 до 3,5 кгс/см2 и пески с расчётным сопротивлением от 1,5 до 4 кгс/см2.

На всей территории поселения множество вкраплений болотных равнин, богатых залежами торфа, которые являются неблагоприятными для строительного освоения. Торф, сжимаемый грунтом, в качестве основания для возведения зданий использоваться не может. Кроме этого пойменные террасы и низкие участки рек непригодны для строительства из-за затопления паводками. Участки месторождения полезных ископаемых (в том числе торфа) застройке не подлежат.

Общее количество населения поселения на 01.01.2017года - 2954 человек. В том числе зарегистрированы по месту жительства- 2894 человек, зарегистрировано по месту пребывания - 60    человек, численность детского населения /до 18 лет/ - 470  человека,

численность трудоспособного населения /до 55/60 лет/ - 1655 человека, численность населения старшего возраста /старше 55/60 лет/ - 829 человек, 77 % населения проживает в административном центре - пос. Шугозеро - 2-м самом крупном после г. Тихвина населенном пункте по численности проживающего населения. Практически в половине населенных пунктов (15 деревень) постоянно проживающее население составляет меньше 10 человек.

Планировочная организация территории поселения обусловлена природно-ландшафтными характеристиками, основу которых составляет сложный рельеф: холмистый и грядовый, занимает 11,5% территории, волнистый в сочетании со слабоволнистым - 47,7%  и плоский  40,8%; большие заболоченные территории, плотная залесенность неосвоенных земель лесного фонда, гидрографическая сеть и структурой транспортной системы. Основная часть жилой, производственной застройки и земель сельскохозяйственного назначения расположены вдоль природных планировочных осей:

Самые крупные элементы гидрографической сети:

-р.Паша, формирующей планировочную ось с востока на запад поселения;

-р.Явосьма, формирующей  планировочную ось с юго-востока на северо-запад поселения;

-системы озер оз. Шугозеро -оз. Среднее -оз. Малое, формирующей основной элемент планировочной структуры и концентрирующей основную часть населения поселения.

4. Описание границ Шугозерского сельского поселения:

Границы муниципального образования определены в соответствии с областным законом от 01 сентября 2004 года № 52-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тихвинский район и муниципальных образований в его составе».

В состав муниципального образования входят: поселок Шугозеро, деревни Андронниково, Анхимово, Большая Палуя, Бурмакино, Верховье, Григино, Заречье, Ивановское, Кильмуя, Клюшниково, Кошкино, Кузьминка, Лепуя, Лизаново, Макарьино, Максово, Малая Палуя, Мишуково, Мошково, Никульское, Нюрево, Олешково, Паньшино, Погорелец, Поречье, Самара, Селище, Сельцо, Тимошино, Ульяница, Ушаково, Чуганово, Чудское, Шуйга.

Административным центром муниципального образования является  поселок Шугозеро.

1. Описание границ Шугозерского сельского поселения:

По смежеству с Пашозерским сельским поселением

От юго-западного угла квартала 108 Пашозерского лесничества Шугозерского лесхоза на восток по южным границам кварталов 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 и 118 этого лесничества до реки Паша; далее на юг по реке Паша до границы земель сельскохозяйственной артели "Агрофирма Шугозеро"; далее на восток по границе земель этой артели до северной границы квартала 27 (юго-западный угол квартала 10) Пяльинского лесничества Шугозерского лесхоза; далее на восток по северным границам кварталов 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44 Пяльинского лесничества Шугозерского лесхоза до границы Тихвинского муниципального района.

По смежеству с Бокситогорским муниципальным районом

Далее на юг и запад по границе Тихвинского муниципального района до юго-западного угла квартала 132 Шугозерского лесничества Шугозерского лесхоза.

По смежеству с Борским сельским поселением

Далее на север по западным границам кварталов 132 и 119 Шугозерского лесничества Шугозерского лесхоза до западной границы квартала 106 (северо-западный угол квартала 119) этого лесничества.

По смежеству с Ганьковским сельским поселением

Далее на север по западным границам кварталов 106 и 104 Шугозерского лесничества Шугозерского лесхоза, на восток по северным границам кварталов 104 и 105 этого лесничества до сельскохозяйственной артели "Капшинская" (северо-восточный угол квартала 105); далее на восток по прямой, пересекая земли сельскохозяйственной артели "Капшинская", до северо-западного угла квартала 78 Шугозерского лесничества Шугозерского лесхоза; далее на восток по северной границе квартала 78, на север по западным границам кварталов 76 и 75 этого лесничества до реки Паша; далее на запад по реке Паша до границы сельскохозяйственной артели "Агрофирма Шугозеро"; далее на север по границе этой артели до автодороги Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь (Р-36); далее на запад по этой автодороге до западной границы квартала 48 Шугозерского лесничества Шугозерского лесхоза; далее на север по западным границам кварталов 48, 41, 20 и 1 этого лесничества до южной границы квартала 130 Хундольского лесничества Шугозерского лесхоза (северо-западный угол квартала 1 Шугозерского лесничества Шугозерского лесхоза); далее на восток по южным границам кварталов 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 и 138 Хундольского лесничества Шугозерского лесхоза, на север по восточной границе квартала 138 до южной границы квартала 121 (северо-восточный угол квартала 138) этого лесничества; далее на восток по южным границам кварталов 121, 122, 123, 124, 125, 126 и 127 Хундольского лесничества Шугозерского лесхоза до исходной точки.

2. В состав земель муниципального образования входят земли независимо от формы собственности и целевого назначения.

Каркас транспортной инфраструктуры Шугозерского  сельского поселения образуют региональная автодорога Явшевицы – Хмельозеро - Пашозеро-Шугозеро-Ганьково, проходящая в широтном направлении в северной части территории поселения, примыкающие к ней с юго-запада автодороги местного значения  Шугозего - Никульское и Шугозеро - Заречье.

Внешние транспортные связи Шугозерского сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом, обеспечивающим связи с соседними поселениями, районным центром г. Тихвином. Река Паша на территории Шугозерского сельского поселения как транспортная водная артерия не используется.

По территории поселения проходит 14 автомобильных дорог:

регионального значения:

1.Явшевицы-Хмельозеро-Пашозеро-Шугозеро-Ганьково, протяженностью 36 км, основной покрытие - асфальт - 80% (20% гравийное), IV  категория; ширина придорожной полосы составляет 50 метров, полосы отвода 19 метров.

местного значения:

1.Шугозеро - Григино - Никульское  IV категории, протяженностью 39 км, придорожная полоса 50 метров, полоса отвода 19 метров; протяженность асфальтированного участка дороги составляет 19 км, 20 км - гравийное покрытие

2.Шугозеро-Заречье IV категории, протяженностью 21,9 км, придорожная полоса 25 метров, полоса отвода 19 метров; гравийное покрытие

3.Шуйга - Аэродром V категории, протяженностью 5,5 км, придорожная полоса 25 метров, полоса отвода 19 метро; гравийное покрытие

4.Шуйга - Погорелец V категории, протяженностью 1,2 км, придорожная полоса 25 метров, полоса отвода 18 метро; гравийное покрытие

5.Григино - Лизаново V категории, протяженностью 1,7 км, придорожная полоса 25 метров, полоса отвода 18 метров; гравийное покрытие

6.Никульское - Верховье  IV категории, протяженностью 1,1 км, придорожная полоса 50 метров, полоса отвода 18 метров; гравийное покрытие

7.Андронниково - Селище V категории, протяженностью 4,4 км, придорожная полоса 25 метров, полоса отвода 1 8 метров; гравийное покрытие

8.Кимулья - Тимошино V категории, протяженностью 1,9 км , придорожная полоса 25 метров, полоса отвода 18 метров; гравийное покрытие

9.Андронниково - Анхимово V категории, протяженностью 2,0 км, придорожная полоса 25 метров, полоса отвода 18 метров; гравийное покрытие

10.Подъезд к дер. Поречье V категории, протяженностью 1,04 км, придорожная полоса 25 метров, полоса отвода 18 метров; гравийное покрытие

11.Подъезд к дер. Мишуково V категории,  протяженностью 0,22 км, придорожная полоса 25 метров, полоса отвода 18 метров; гравийное покрытие

12.Подъезд к дер. Самара V категории, протяженностью 1,7 км, придорожная полоса 25 метров, полоса отвода 18 метров; гравийное покрытие

13.Подъезд к дер. Олешково V категории, протяженностью 0,62 км, придорожная полоса 25 метров, полоса отвода 18 метров; гравийное покрытие

Сеть автомобильных дорог Шугозерского сельского поселения имеет неоднородную структуру, плотность сети существующих автомобильных дорог с твердым и улучшенным покрытием выше в северо-восточной части территории поселения в соответствии с особенностями системы расселения и хозяйственной деятельности, степень обеспеченности автотранспортом территории Шугозеского сельского поселения составляет 8 км на 10км2. Состояние автомобильных дорог поселения неудовлетворительное, общая протяженность сети составляет 118,28 км, из них только 48 км асфальтировано, но нуждается в реконструкции; подавляющая доля автомобильных дорог имеет гравийное покрытие и находиться в неудовлетворительном состоянии, в связи с чем транспортная доступность удаленных населенных пунктов значительна осложнена, а в зимнее время практически невозможна.

Все населённые пункты связаны автодорогами и транспортными подъездами с автодорогой Явшевицы-Хмельозеро-Пашозеро-Шугозеро-Ганьково и пос. Шугозеро. Время транспортной доступности, с учетом состояния автомобильных дорог  превышает 40 минут. Длина участков региональной и местных автомобильных дорог, выполняющих роль магистральных пешеходно-транспортных улиц составляет 15,5 км.

Улично-дорожная сеть пос. Шугозеро представляет собой  систему из 25 улиц общей протяженностью 12 км, основное покрытие - грунтовое, общая протяженность асфальтированных улиц - 4,8 км - 40% общей протяженности улично-дорожной сети. Пешеходный дорожки вдоль магистральной улицы отсутствуют

Административный центр сельского поселения - пос. Шугозеро- расположен  восточной части Тихвинского района на южном  берегу оз. Среднее, на расстоянии  306 км от г. Санкт-Петербурга и 66 км от г. Тихвина. Сложившаяся территория населенного пункта представляет собой единый земельный массив сконцентрированной застройки, сформированной вдоль региональной автомобильной дороги Явшиницы -Хмельозеро-Пашозеро -Шугозеро-Ганьково IV категории, выполняющей роль магистральной улицы и являющейся основной планировочной осью.

Сложившаяся частная застройка населенных пунктов поселения представляет собой малоэтажные деревянные  строения с надворными постройками, общее количество  индивидуальных жилых домов - 1379 шт., площадью 53,175 тыс.кв.м.

Характеристика муниципального жилого фонда

| № п/п | Этажность, эт. |  | Количество, шт. | Техническое состояние |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Панельные дома |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5 |  | 8 | Все дома полностью благоустроенные |  |  |
| 2 | 3 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| Итого: 10 |  |  |  |  |  |  |
| Каменные, кирпичные дома |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 10 |  |  | 9 благоустроенных, 1-неблагоустроенный |  |
| Итого: 10 |  |  |  |  |  |  |
| Деревянные дома |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2 | 21 |  |  | Из них: 4-благоустроенные; 17-неблагоустроенные, с печным отоплением |  |
| 7 | 1 | 21 |  |  | Из них: 14-неблагоустроенные; 7-благоустроенные |  |
| Итого:42 |  |  |  |  |  |  |
| Арболитовые |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2 | 4 |  |  | Благоустроенные |  |
| 9 | 1 | 2 |  |  | Неблагоустроенные |  |
| Итого: 6 |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе | 68 |  |  |  |  |  |
| 5-ти эт. | 8 |  |  |  |  |  |
| 3-х эт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2-х эт. | 36 |  |  |  |  |  |
| 1-но эт. | 23 |  |  |  |  |  |

Проживает 740 семей, количество квартир в собственности у граждан- 510. Количество муниципальных квартир 268. Общий объём жилого фонда (вместе с дачными жилыми помещениями) по поселению составляет 88,444 тыс. м2, многоквартирной застройки - 78, общей площадью 36,464 тыс. м2, в том числе муниципальной собственности 12,681 тыс.м2.; индивидуальных жилых домов 1379, общей площадью 53,175 тыс.м2. Средняя жилобеспеченность по Шугозерскому сельскому поселению составляет 28,7 м2/чел. Объем ветхого жилого фонда 2297,77 м2, аварийного - 1230,44 м2.

5.Природно-климатические характеристики

Климат на территории поселения переходной от континентального к морскому:

- среднемесячная температура июля  +16,6 єС, абсолютный максимум +33 єС; - среднемесячная температура января -10,5 єС, абсолютный максимум  минус 55єС с довольно продолжительной умеренно холодной зимой.

Территория района относится к строительно-климатическому району IIВ. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны 28єС - 29єС и 14єС - 15єС соответственно. Продолжительность отопительного периода составляет 227 - 234 дня.

В течение всего года на территории Шугозерского сельского поселения преобладают юго-западные ветра, в холодный период наблюдаются увеличение и юго - восточного.

Территория района относится к зоне «низкого» потенциала загрязнения воздушного бассейна. В силу особенностей метеорологического режима повышенный уровень загрязнения воздуха формируется в переходные сезоны, особенно весной.

Основные климатические характеристики

| Наименование | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Среднегодовая температура воздуха | оС | 2,6 |
| Средняя температура самого холодного месяца января | оС | 10,3 |
| Абсолютный минимум температуры | оС | -55 |
| Средняя температура самого теплого месяца июля | оС | 16,4 |
| Абсолютный максимум температуры | оС | 33 |
| Продолжительность безморозного периода | дни | 90 |
| Сумма температур выше 10° | оС | 1539 |
| Средне годовое количество осадков | мм | 660 |
| Средняя высота снежного покрова за зиму | см | 49 |
| Средняя годовая скорость ветра | м/сек | 2,8 |
| Средняя скорость ветра января | м/сек | 2,9 |
| Среднее число дней с метелью | дни | 31 |
| Среднее число дней с сильным ветром | (>15м/сек) дни | 9 |
| Среднее число дней с туманом | дни | 34 |
| Преобладающие ветры в холодное время года |  | юго-западные ,северо-восточные |
| Преобладающие ветры в теплое время года |  | юго-западные, северо-западные, северо-восточные |

6.Сведения о котельных в поселении.

В настоящее время теплоснабжение муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области осуществляется как централизованным (6 котельных, 2 из которых в резерве), так и печным отоплением и отоплением с использованием электроприборов

Характеристика существующей системы отопления

| Котельные | Вид топлива | Тип котла | Тепло-производительность (общая), мВт/час | Водяной объем котла, м3 | Физический износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1, ул. Механизаторов | уголь | КVZ-2000 (4 шт.) | 8,0 | 6 | 10 |
| №2, на берегу оз. Среднее резерв | уголь | Луга-Лотос-1,0 (4 шт) | 5,96 | 0,95 | 40-50 |
| №3, ул. Озерная резерв | уголь, дрова | Самодельные (2 шт.) | 0,52 | 0,5 |  |
| №6, дер. Мошково, бывшая военная часть | уголь | КВ-Р-0,5-95 (1 шт.) Самодельный (1 шт.) | 0,85 | 1,3 | 15 |
| №5,ул. Советская,дом1а дом-интернат для престарелых и инвалидов | уголь, дрова, торф | КВ-Р-0,5-95, 2 шт. | 1,0 | 1,3 | 40-50 |
| №4, Рябово | электрокотельная | Электродный КЭВ-175, 2 шт. | 0,4 | 25 | 20 |
| Общая мощность |  |  |  |  |  |

В 2006 году начата реконструкция системы теплоснабжения поселка состоящая из двух этапов.

1 этап: реконструкция котельной № 1, с установкой  4 котлов и другого вспомогательного оборудования. Котельная успешно работает с 10.10.2006 года обеспечивая теплом и водой часть жилого фонда поселка Шугозеро, больничный комплекс МУЗ «Шугозерской районной больницы», здание МДОУ Д/С «Лужок» поселка Шугозеро, Административные здания и  ПТО С/А « А/Ф Шугозеро». 2этап:  реконструкция  системы теплоснабжения поселка Шугозеро с переводом  тепловых нагрузок с 4 котельных на котельную №1позволил перевести отопительные нагрузки  с котельной № 2, № 3 , подключением Дома Быта и Дома культуры к котельной №1.

Основное теплоснабжение (отопление) Шугозерского сельского поселения осуществляется угольной котельной №1, которая поставляет тепловую энергию в горячей воде для следующих групп потребителей: население, бюджетные и прочие потребители пос. Шугозеро. Расчетный температурный график отпуска тепла от котельной 80/60 °С.

Котельная№1

| Наименование котельных | Котельная №1 поселок Шугозеро ул. Механизаторов |
| --- | --- |
| Потребители | Жилые дома, детский сад, больница, Шугозерский досуговый центр(Дом культура, Библиотека семейного чтения), школа, здание администрации, частный сектор |
| Ведомственная принадлежность | Муниципальное образование |
| Тип топлива | уголь |
| Цены на топливо |  |
| Тарифы на энергию для |  |
| -бюджетные организации |  |
| -для прочих |  |
| Мощность котельной | 8.4 Мвт/7,22 Гкал/ч |
| Процент износа основных фондов | 46,2 |
| Персонал (количество человек) | 24 |
| Продолжительность отопительного сезона | 227 |
| Потребность топлива за 2011 г. | 4620 т |
| Выработка тепловой (электрической) энергии за сезон | 14418,8 Гкал |
| Использование древесного топлива или торфа | - |
| Среднегодовой КПД котельной ,% | КПД котлов 65 % |
| Уровень автоматизации |  |
| Тип котлов | водогрейный |
| Размещение котельной | Поселок Шугозеро |
| Сведения о владельце | Муниципальное образование Шугозерское сельское поселение |
| Адрес | пос. Шугозеро ,ул. Советская, дом 43 |
| Тел/факс: | 44109/ 44170 |
| Контактное лицо | Соколова Н. С.- глава администрации |

Котельная №2

| Наименование котельных | Котельная № 2 ул.Советская (школьная)резерв |
| --- | --- |
| Потребители |  |
| Ведомственная принадлежность | Муниципальное образование |
| Тип топлива | Уголь |
| Цены на топливо |  |
| Тарифы на энергию для |  |
| -бюджетные организации |  |
| -для прочих |  |
| Мощность котельной | 4 котла по 1,29 Гкал/час |
| Процент износа основных фондов | 85,5 |
| Персонал (количество человек) | 8 |
| Продолжительность отопительного сезона | 227 |
| Потребность топлива за сезон |  |
| Выработка тепловой (электрической) энергии за сезон | 2274 |
| Использование древесного топлива или торфа | Нет |
| Среднегодовой КПД котельной ,% |  |
| Уровень автоматизации | нет |
| Тип котлов | Луга-лотос, водогрейный |
| Размещение котельной | пос.Шугозеро, ул. Советская дом 90 |
| Сведения о владельце | Муниципальное образование Шугозерское сельское поселение |
| Адрес | пос. Шугозеро, ул. Советская, дом 43 |
| Тел/факс: | 44109/44170 |
| Контактное лицо | Соколова Н.С.- глава администрации |

Котельная №3

| Наименование котельных | Котельная №3 ( баня)резерв |
| --- | --- |
| Потребители | Общественная баня |
| Ведомственная принадлежность | Муниципальное образование Шугозерское сельское поселение |
| Тип топлива | Уголь, дрова |
| Цены на топливо |  |
| Тарифы на энергию для |  |
| -бюджетные организации |  |
| -для прочих |  |
| Мощность котельной | 2 котла по 0,26 Гкал/час, 0,6Мвт/0,52Гкал/ч |
| Процент износа основных фондов | 100 |
| Персонал (количество человек) | 4 |
| Продолжительность отопительного сезона | 227 |
| Потребность топлива за сезон | 390 т |
| Выработка тепловой (электрической) энергии за сезон | 756 Гкал |
| Использование древесного топлива или торфа | используется |
| Среднегодовой КПД котельной, % |  |
| КПД котлов | 45% |
| Уровень автоматизации | Нет |
| Тип котлов | водогрейный |
| Размещение котельной | пос. Шугозеро, ул. Озерная |
| Сведения о владельце | Муниципальное образование Шугозерское сельское поселение |
| Адрес | пос.Шугозеро, ул.Советская, дом 43 |
| Тел/факс: | 44109/44170 |
| Контактное лицо: | Соколова Н.С.- глава администрации |

Котельная №4

| Наименование котельных | Электрокотельная д.Рябово № 4 |
| --- | --- |
| Потребители | 2 - 16 квартирных жилых дома |
| Ведомственная принадлежность | Муниципальному образованию Шугозерское сельское поселение |
| Тип топлива | электроэнергия |
| Цены на топливо |  |
| Тарифы на энергию для |  |
| -бюджетные организации |  |
| -для прочих |  |
| Мощность котельной | 1-0,172 Г кал/час |
| Процент износа основных фондов | 47,5 |
| Персонал (количество человек) | 2 |
| Продолжительность отопительного сезона | 227 |
| Потребность топлива за сезон | 461,8 тыс.кВт.ч |
| Выработка тепловой (электрической) энергии за сезон | 671,2 |
| Использование древесного топлива или торфа | Нет |
| Среднегодовой КПД котельной ,% | 95 |
| Уровень автоматизации | автоматизирована |
| Тип котлов | водогрейный |
| Размещение котельной | Поселок Шугозеро (д. Рябово) |
| Сведения о владельце | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение |
| Адрес | пос. Шугозеро, ул.Советская, дом 43 |
| Тел/факс: | 44109/44170 |
| Контактное лицо: | Соколова Н.С.- глава администрации |

Котельная№5 и 6 ( в тарифе объединены)

| Наименование котельных | Котельная № 5 ул. Советская , д.1а |
| --- | --- |
| Потребители | Тихвинский областной Дом интернат для инвалидов и престарелых |
| Ведомственная принадлежность | Муниципальному образованию Шугозерское сельское поселение |
| Тип топлива | Уголь |
| Цены на топливо |  |
| Тарифы на энергию для |  |
| -бюджетные организации |  |
| -для прочих |  |
| Мощность котельной |  |
| Процент износа основных фондов |  |
| Персонал (количество человек) |  |
| Продолжительность отопительного сезона | 227 |
| Потребность топлива за 2011 г. | 480т- уголь, 792 м.куб - дрова |
| Выработка тепловой (электрической) энергии за сезон | 671,2 |
| Использование древесного топлива или торфа | частично |
| Среднегодовой КПД котельной ,% | 45 |
| Уровень автоматизации | Нет |
| Тип котлов | Водогрейный Котел «Луга -Лотос» КВР-0,5в |
| Размещение котельной | пос.Шугозеро, ул Советская дом 1а |
| Сведения о владельце | Муниципальное образование Шугозерское сельское поселение |
| Адрес | пос. Шугозеро, ул. Советская, дом 43 |
| Тел/ факс: | 44109/44170 |
| Контактное лицо: | Соколова Н.С.- глава администрации |

Котельная №6

| Наименование котельных | Котельная д.Мошково |
| --- | --- |
| Потребители | 18 квартирный жилой дом, здание казармы |
| Ведомственная принадлежность | Муниципальное образование |
| Тип топлива | Уголь, дрова |
| Цены на топливо |  |
| Тарифы на энергию для |  |
| -бюджетные организации |  |
| -для прочих |  |
| Мощность котельной | 0,7 Мвт/0,6Гкал/час |
| Процент износа основных фондов | 29,6 |
| Персонал (количество человек) | 4 |
| Продолжительность отопительного сезона | 227 |
| Потребность топлива за сезон | 300 т |
| Выработка тепловой (электрической) энергии за сезон | 498 Гкал |
| Использование древесного топлива или торфа | Частично дрова |
| Среднегодовой КПД котельной ,% | КПД котлов 43% |
| Уровень автоматизации | Нет |
| Тип котлов | КВР-0,5в-1, сварной трубный-2 |
| Размещение котельной | д.Мошково |
| Сведения о владельце | Муниципальное образование Шугозерское сельское поселение |
| Адрес | пос. Шугозеро, ул. Советская, дом 43 |
| Тел/факс: | 44109/44170 |
| Контактное лицо: | Соколова Н.С.- глава администрации |

Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей у предприятия нет. Устройств, предохраняющие котлы и трубопроводы от повышения

Протяженность сетей теплоснабжения, 2-х трубных - 7,512км,

Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей у предприятия нет. Устройств, предохраняющие котлы и трубопроводы от повышения давления внутренних сверх установленного на котельной нет.

Система теплоснабжения - закрытая четырехтрубная (2 трубы на отопление, 2 трубы на горячее водоснабжение). Температура воды на горячее водоснабжение 60 (55)°С.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.

График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха:

| наружная температура | при расчетной наружной температуре для центрального отопления |  |
| --- | --- | --- |
|  | прямой сетевой воды | обратной сетевой воды |
| +8 0С | 41 | 36 |
| +70С | 43 | 37 |
| +6 0С | 45 | 38 |
| +5 0С | 47 | 39 |
| +4 0С | 48 | 41 |
| +3 0С | 50 | 42 |
| +2 0С | 51 | 43 |
| +1 0С | 53 | 44 |
| 0 0С | 55 | 45 |
| -1 0С | 56 | 46 |
| -2 0С | 58 | 47 |
| -3 0С | 59 | 48 |
| -4 0С | 61 | 49 |
| -5 0С | 63 | 50 |
| -6 0С | 64 | 51 |
| -7 0С | 66 | 52 |
| -8 0С | 67 | 53 |
| -9 0С | 69 | 54 |
| -10 0С | 70 | 55 |
| -11 0С | 72 | 56 |
| -12 0С | 73 | 57 |
| -13 0С | 74 | 58 |
| -14 0С | 76 | 58 |
| -15 0С | 77 | 58 |
| -16 0С | 78 | 59 |
| -17 0С | 79 | 59 |
| -18 0С | 80 | 60 |
| -19 0С | 80 | 60 |
| -20 0С | 80 | 60 |
| -21 0С | 80 | 60 |
| -22 0С | 80 | 60 |
| -23 0С | 80 | 60 |
| -24 0С | 80 | 60 |
| -25 0С | 80 | 60 |
| -26 0С | 80 | 60 |
| -27 0С | 80 | 60 |
| -28 0С | 80 | 60 |
| -29 0С | 80 | 60 |
| -30 0С | 80 | 60 |
| -31 0С | 80 | 60 |

Тепловые нагрузки:
Присоединенная нагрузка к котельной по заключенным договорам на 01.01.2012 года
Котельная №1

| Потребитель | Тепловая нагрузка по заключенным договорам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление, гкал/час | горячее водоснабжение, гкал./час | % |  |
| МОУ «Шугозерская средняя общеобразовательная школа» | 0,35442 |  |  |  |
| Детский сад | 0,095129 |  |  |  |
| МУ «Шугозерский досуговый центр» (дом культуры, Библиотека семейного чтения) | 0,209081 |  |  |  |
| Шугозерская участковая больница | 0,264126 |  |  |  |
| Здание администрации Шугозерского сельского поселения | 0,035882 |  |  |  |
| ОВД | 0,044973 |  |  |  |
| Миграционная служба | 0,004068 |  |  |  |
| ИТОГО-бюджетные | 1,00768 | 0,20915 |  |  |
| ФГУП «Почта России Тихвинский почтамт ОПС» | 0,038698 |  |  |  |
| ООО « Ростелеком» | 0,103199 |  |  |  |
| ООО «КОМАЦО» | 0,103272 |  |  |  |
| ПСК Сбытовая комп. | 0,001847 |  |  |  |
| Сберкасса | 0,003364 |  |  |  |
| ИТОГО- прочие | 0,25038 | 0,00244 |  |  |
| п.Шугозеро, ул.Советская,д.16 | 0,03034 |  |  |  |
| п.Шугозеро, ул.Советская, д.23 | 0,24807 |  |  |  |
| п.Шугозеро, ул.Советская, д.27 | 0,24807 |  |  |  |
| п.Шугозеро, ул.Советская, д.29 | 0,23972 |  |  |  |
| п.Шугозеро, ул.Советская, д.31 | 0,13439 |  |  |  |
| п.Шугозеро, ул.Советская, д.33 | 0,23565 |  |  |  |
| п. Шугозеро, ул. Советская, д. 33 а | 0,14792 |  |  |  |
| п. Шугозеро, ул.Советская,д.58 | 0,08489 |  |  |  |
| п. Шугозеро, ул.Советская,д.60 | 0,08489 |  |  |  |
| п. Шугозеро, ул.Советская, д.45 | 0,01408 |  |  |  |
| п. Шугозеро, ул.Советская,д.49 | 0,07597 |  |  |  |
| п. Шугозеро, ул. Северная, д. 2 | 0,24852 |  |  |  |
| п. Шугозеро, ул. Капшинская, д.3 | 0,06241 |  |  |  |
| п. Шугозеро, ул. Капшинская, д. 7 | 0,05570 |  |  |  |
| п. Шугозеро, ул. Пролетарская, д.2 | 0,16951 |  |  |  |
| п. Шугозеро, ул. Пролетарская, д.4 | 0,13538 |  |  |  |
| п. Шугозеро, ул. Исполкомовская, д.8 | 0,01212 |  |  |  |
| п. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.4 | 0,01516 |  |  |  |
| п. Шугозеро, ул., Механизаторов, д18 | 0,02760 |  |  |  |
| п. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.23 | 0,03033 |  |  |  |
| п. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.24 | 0,02838 |  |  |  |
| п. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.25 | 0,02861 |  |  |  |
| п. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.26 | 0,02772 |  |  |  |
| п. Шугозеро, ул. Красноармейская, 4 | 0,02090 |  |  |  |
| п. Шугозеро, ул. Механизаторов д.28(ну) | 0,02559 |  |  |  |
| п. Шугозеро, ул. Механизаторов,д.29(ну) | 0,02518 |  |  |  |
| п. Шугозеро, ул. Механизаторов,д.32(ну) | 0,02556 |  |  |  |
| п. Шугозеро, ул. Советская, д. 24 (ну) | 0,01202 |  |  |  |
| п. Шугозеро, ул. Механизаторов, д. 27частный | 0,0832 |  |  |  |
| п. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.22 частный | 0,01170 |  |  |  |
| п.Шугозеро, ул. Механизаторов,д.6 частный | 0,00923 |  |  |  |
| п. Шугозеро, ул. Механизаторов,д.19частный | 0,00923 |  |  |  |
| п. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.15частный | 0,01146 |  |  |  |
| п. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.8 частный | 0,00756 |  |  |  |
| п. Шугозеро, ул. Механизаторов, д.33частный | 0,23565 |  |  |  |
| п.Шугозеро, ул.Механизаторов,д.14частный | 0,00741 |  |  |  |
| п. Шугозеро, ул.Озерная, д.3 частный | 0,00843 |  |  |  |
| ИТОГО- население | 2,56653 | 0,99972 |  |  |

Котельная №2зарезервирована

| потребитель | Тепловая нагрузка по заключенным договорам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отопление, гкал./час | горячее водоснабжение, Гкал/час | % |
| поселок Шугозеро, ул. Советская, дом 90 |  |  |  |

Котельная №3зарезервирована

| потребитель | Тепловая нагрузка по заключенным договорам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отопление, Гкал./час | горячее водоснабжение, Гкал/час | % |
| Поселок Шугозеро, ул. Озернаяд.2 общественная баня |  |  |  |

Котельная №4

| потребитель | Тепловая нагрузка по заключенным договорам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отопление, Гкал/час | горячее водоснабжение, Гкал/час | % |
| Жилой дом п. Шугозеро, ул.Советская, д. 70 | 0,08855 |  |  |
| Жилой дом п. Шугозеро, ул.Советская, д. 72 | 0,08922 |  |  |
| ИТОГО- население | 0,17778 |  |  |

Котельная №5

| потребитель | Тепловая нагрузка по заключенным договорам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отопление, Гкал/час | горячее водоснабжение, Гкал/час | % |
| пос. Шугозеро, ул. Советская, дом 1а Тихвинский областной дом интернат для инвалидов и престарелых | 0,07287 | 0,02439 |  |

Котельная №6

| потребитель | Тепловая нагрузка по заключенным договорам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отопление, Гкал/час | горячее водоснабжение, Гкал/час | % |
| Жилой дом д. Мошково, ул. Солнечная, дом 23 | 0,08085 | 0,02197 |  |

В частных домах отопление и горячее водоснабжение индивидуальное (печное и с использованием электроприборов, горячее водоснабжение - от проточных электрических  водонагревателей).

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не большой протяженности тепловой магистрали, доступности к ревизии и ремонту.

Трассировку и прокладку магистральных тепловых сетей осуществлять подземным и наземным способом.

Замену существующих сетей теплоснабжения на новый вид с современной теплоизоляцией производить по мере необходимости.

Описание тепловой схемы:

Вода из артезианской скважины подается в котельную с помощью глубинных насосов.

Основное оборудование котельной:

В котельной установлены водогрейные котлы типа

| Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Производительность Гкал/час |  | Изб. давление |  | температура теплоносителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по паспорту | по режимной карте | по паспорту кгс/см2 | по режимной карте кгс/см2 |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| КVZ-2000 | 2006 | 1,8 | 1,8 | 5 | 5 | 115/70 |
| КVZ-2000 | 2006 | 1,8 | 1,8 | 5 | 5 | 115/70 |
| КVZ-2000 | 2006 | 1,8 | 1,8 | 5 | 5 | 115/70 |
| КVZ-2000 | 2006 | 1,8 | 1,8 | 5 | 5 | 115/70 |
| Котельная №2 | резерв |  |  |  |  |  |
| Луга-Лотос-1,0 |  |  |  |  |  |  |
| Луга-Лотос-1,0 |  |  |  |  |  |  |
| Луга-Лотос-1,0 |  |  |  |  |  |  |
| Луга-Лотос-1,0 |  |  |  |  |  |  |
| КЭВ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | резерв |  |  |  |  |  |
| Самодельные |  |  |  |  |  |  |
| Самодельные |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |
| Электродный КЭВ-175 | 1984 | 0,172 | 0,1634 |  |  | 95/70 |
| Электродный КЭВ-175 | 1984 | 0,172 | 0,1634 |  |  | 95/70 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |
| КВ-Р-0,5-95 | 2007 | 0,43 | 0,129 | 7,0 | 4,0 | 95/70 |
| КВ-Р-0,5-95 | 2008 | 0,43 | 0,130 | 7,0 | 4,0 | 95/70 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |
| КВ-Р-0,5-95 | 2007 | 0,43 | 0,159 | 6 | 3 | 95/70 |
| Самодельный | 2002 | 0,3 | 0,111 | 6 | 3 | 95/70 |

Балансы покрытия тепловых нагрузок.

В таблице представлен баланс тепловой мощности и присоединенной фактической тепловой нагрузки  котельной №1 пос. Шугозеро.

| Статьи баланса | Ед.измерения | Котельная |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 7,2 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 7,2 |
| Тепловая нагрузка по заключенным договорам | Гкал/час | 5,0359 |
| в том числе |  |  |
| -жилой сектор | Гкал/час | 3,56625 |
| -бюджетные организации | Гкал/час | 1,21683 |
| -прочие | Гкал/час | 0,25282 |
| Тепловая нагрузка фактическая | Гкал/час | 5,0359 |
| в том числе |  |  |
| -жилой сектор | Гкал/час | 3,56625 |
| -бюджетные организации | Гкал/час | 1,21683 |
| -прочие | Гкал/час | 0,25282 |
| Собственные нужды котельной | Гкал/час | 0,26901 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 1,42038 |
| Итого договорная тепловая нагрузка, с учетом собственных нужд и тепловых потерь | Гкал/час | 6,72529 |
| Итого фактическая тепловая нагрузка, с учетом собственных нужд и тепловых потерь | Гкал/час | 6,72529 |
| Резерв/дефицит располагаемой мощности по договорной нагрузке | Гкал/час | 0,47471 |
| Резерв/дефицит располагаемой мощности по фактической нагрузке | Гкал/час | 0,47471 |

Резерв располагаемой мощности по фактической нагрузке составляет 0,47471 Гкал/час котельной №4 пос. Шугозеро.

| Статьи баланса | Ед.измерения | Котельная |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 0,344 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 0,3268 |
| Тепловая нагрузка по заключенным договорам | Гкал/час | 0,17778 |
| в том числе |  |  |
| -жилой сектор | Гкал/час | 0,17778 |
| -бюджетные организации | Гкал/час |  |
| -прочие | Гкал/час |  |
| Тепловая нагрузка фактическая | Гкал/час | 0,3268 |
| в том числе |  |  |
| -жилой сектор | Гкал/час | 0,17778 |
| -бюджетные организации | Гкал/час |  |
| -прочие | Гкал/час |  |
| Собственные нужды котельной | Гкал/час | 0,00516 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,01546 |
| Итого договорная тепловая нагрузка, с учетом собственных нужд и тепловых потерь | Гкал/час | 0,19840 |
| Итого фактическая тепловая нагрузка, с учетом собственных нужд и тепловых потерь | Гкал/час | 0,19840 |
| Резерв/дефицит располагаемой мощности по договорной нагрузке | Гкал/час | 0,1456 |
| Резерв/дефицит располагаемой мощности по фактической нагрузке | Гкал/час | 0,1456 |

котельной №5 пос. Шугозеро.

| Статьи баланса | Ед.измерения | Котельная |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 0,86 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 0,259 |
| Тепловая нагрузка по заключенным договорам | Гкал/час | 0,09726 |
| в том числе |  |  |
| -жилой сектор | Гкал/час |  |
| -бюджетные организации | Гкал/час | 0,09726 |
| -прочие | Гкал/час |  |
| Тепловая нагрузка фактическая | Гкал/час | 0,09726 |
| в том числе |  |  |
| -жилой сектор | Гкал/час |  |
| -бюджетные организации | Гкал/час | 0,09726 |
| -прочие | Гкал/час |  |
| Собственные нужды котельной | Гкал/час | 0,00292 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,02461 |
| Итого договорная тепловая нагрузка, с учетом собственных нужд и тепловых потерь | Гкал/час | 0,12598 |
| Итого фактическая тепловая нагрузка, с учетом собственных нужд и тепловых потерь | Гкал/час | 0,12598 |
| Резерв/дефицит располагаемой мощности по договорной нагрузке | Гкал/час | 0,133 |
| Резерв/дефицит располагаемой мощности по фактической нагрузке | Гкал/час | 0,133 |

котельной №6 дер. Мошково

| Статьи баланса | Ед.измерения | Котельная |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 0,73 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 0,27 |
| Тепловая нагрузка по заключенным договорам | Гкал/час | 0,10282 |
| в том числе |  |  |
| -жилой сектор | Гкал/час | 0,10282 |
| -бюджетные организации | Гкал/час |  |
| -прочие | Гкал/час |  |
| Тепловая нагрузка фактическая | Гкал/час | 0,10282 |
| в том числе |  |  |
| -жилой сектор | Гкал/час | 0,10282 |
| -бюджетные организации | Гкал/час |  |
| -прочие | Гкал/час |  |
| Собственные нужды котельной | Гкал/час | 0,00466 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,0257 |
| Итого договорная тепловая нагрузка, с учетом собственных нужд и тепловых потерь | Гкал/час | 0,13319 |
| Итого фактическая тепловая нагрузка, с учетом собственных нужд и тепловых потерь | Гкал/час | 0,13319 |
| Резерв/дефицит располагаемой мощности по договорной нагрузке | Гкал/час | 0,13681 |
| Резерв/дефицит располагаемой мощности по фактической нагрузке | Гкал/час | 0,13681 |

Тепловой баланс по котельной №1  пос. Шугозеро ул. Механизаторов за 2011 год

| Статьи баланса | Ед.измерения | Котельная |
| --- | --- | --- |
| Произведено тепла котельной | Гкал/час | 14419 |
| Отпущено тепла котельной | Гкал/час | 13842 |
| Израсходовано тепла на собственные нужды котельной | Гкал/час | 577 |
| Потери тепла при транспортировке | Гкал/час | 3668 |
| Потребление тепла конечными абонентами | Гкал/час |  |
| в том числе | Гкал/час | 10168 |
| -жилой сектор | Гкал/час |  |
| -бюджетные организации | Гкал/час | 2163 |
| -прочие |  | 749 |
| Расход условного топлива | Т.у.т | 3280 |
| Расход топлива | т | 4620 |

Тепловой баланс по котельной №4
пос. Шугозеро электрокотельная Рябово за 2011 год

| Статьи баланса | Ед.измерения | Котельная |
| --- | --- | --- |
| Произведено тепла котельной | Гкал/час | 341,3 |
| Отпущено тепла котельной | Гкал/час | 332,4 |
| Израсходовано тепла на собственные нужды котельной | Гкал/час | 8,9 |
| Потери тепла при транспортировке | Гкал/час | 26,6 |
| Потребление тепла конечными абонентами | Гкал/час |  |
| в том числе | Гкал/час | 305,8 |
| -жилой сектор | Гкал/час | 305,8 |
| -бюджетные организации | Гкал/час |  |
| -прочие |  |  |
| Расход условного топлива | Т.у.т |  |
| Расход топлива | т | 461,8 |

Тепловой баланс по котельной №5,6
пос. Шугозеро, ул. Советская дом1а за 2011 год

| Статьи баланса | Ед.измерения | Котельная |
| --- | --- | --- |
| Произведено тепла котельной | Гкал/час | 671,2 |
| Отпущено тепла котельной | Гкал/час | 653,6 |
| Израсходовано тепла на собственные нужды котельной | Гкал/час | 23,7 |
| Потери тепла при транспортировке | Гкал/час | 130,7 |
| Потребление тепла конечными абонентами | Гкал/час |  |
| в том числе | Гкал/час | 522,9 |
| -жилой сектор | Гкал/час | 254,3 |
| -бюджетные организации | Гкал/час |  |
| -прочие |  | 268,6 |
| Расход условного топлива | Т.у.т | 551,5 |
| Расход топлива уголь дрова | т | М.куб 480 792 |

Новые площади в Шугозерском сельском поселении Правилами землепользования и застройки в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства  индивидуальных жилых домов,  ведения  садоводства, ЛПХ, КФХ, дачного  хозяйства  и  огородничества.

Предполагается в перспективе, что Шугозерском сельском поселении должно располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Шугозерское сельское поселение  имеет в настоящее время газо-, тепло-, водо- электро- и канализационные системы инженерного обеспечения (в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяется с учетом развития).

В настоящее время  населенные пункты Шугозерского сельского поселения не обеспечены централизованным газоснабжением. Многоквартирная застройка пос. Шугозеро обеспечена системой газоснабжения от ГРП на привозном газе, для нужд приготовления пищи. Жители индивидуальной малоэтажной застройки используют баллонный газ.

7.Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

С 2006 по 2011 год на территории Шугозерского сельского поселения  проведена реконструкция котельной № 1 пос. Шугозеро, которая проходила в 2 этапа

1 этап: реконструкция котельной № 1, с установкой 4 котлов и другого вспомогательного оборудования. Котельная успешно работает с  10.10.2006 года обеспечивая теплом и водой часть жилого фонда поселка Шугозеро, больничный комплекс МУЗ « Шугозерской районной больницы», здание МДОУ Д/С «Лужок» поселка Шугозеро, Административные здания и  ПТО С/А « А/Ф Шугозеро».

2 этап: реконструкция системы теплоснабжения поселка Шугозеро с переводом тепловых нагрузок с 4 котельных на котельную №1. (Перевод  отопительных нагрузок с котельной №2, №3, подключением Дома Быта и Дома культуры к  котельной №1).

Реконструкция  позволила увеличить сроки эксплуатации системы теплоснабжения поселка Шугозеро, повысить надежность инженерных систем жизнеобеспечения, улучшить условия проживания 98 граждан, 56 семей  проживающих, в 5 многоквартирных домах, создать стабильные условия для развития культуры, образования, социальной сферы на территории Шугозерского сельского поселения.

С 2012 по 2016 год проведено поэтапное восстановление ветхих инженерных сетей поселения .

- капитальный ремонт участка тепловых сетей от УТ 11 до ж.д.№33 в п. Шугозеро; - капитальный ремонт участка тепловых сетей от УТ 24  до точки «А» по ул. Капшинской в п. Шугозеро;

- капитальный ремонт участка тепловых сетей от УТ 17  до точки «А» по ул. Механизаторов в п. Шугозеро,

- капитальный ремонт тепловых сетей УТ12 до жилого дома № 33а по ул. Советской пос. Шугозеро;

- капитальный ремонт  участка тепловых сетей от ТК-Е до ж/д. №№ 58, 60 ул. Советская п. Шугозеро - участок тепловых сетей к Тихвинскому дому интернату;

- капитальный ремонт участка тепловых сетей от котельной № 6 до жилого дома № 23 по ул. Солнечная, дер. Мошково;

- капитальный ремонт участка тепловых сетей от точки "А" до приборов учета около ж/д №№ 3, 7 ул. Капшинская п. Шугозеро;

- капитальный ремонт участка тепловых сетей от котельной № 5 до здания ЛОГКУ «Тихвинский ДИ» в п. Шугозеро;

-  замена бака-аккумулятора емкостью 25 кубических метров в электрокотельной в поселке Шугозеро.

Для более эффективной работы системы теплоснабжения Шугозерского сельского поселения требуется проведение ремонтных работ:

- участка тепловых сетей от УТ 17 до жилых домов 27,28,29,32 по ул. Механизаторов в п. Шугозеро;

- участка тепловых сетей от  УТ 2 до  УТ 15 по ул. Механизаторов в п. Шугозеро;

- участка тепловых сетей  к жилому дому №7 по ул. Капшинской в п. Шугозеро;

- участка тепловых сетей  к жилому дому №2 по ул. Пролетарской в п. Шугозеро;

- участка тепловых сетей  к жилому дому №29 по ул. Советской в п. Шугозеро;

- участка тепловых сетей  к жилому дому №2 по ул. Северной в п. Шугозеро;

Приложение 1

Информация о теплоснабжающих предприятиях

| Наименование теплоснабжающего предприятия (котельной) | Населённый пункт, адрес | Сведения о расходе топлива |  |  |  | Годовая выработка теплоэнергии с учётом всех нормир. Потерь и собст. нужд ( Гкал./год.) | Сведения по основному оборудованию |  |  | Подключенная нагрузка с учётом нормир. потерь гкал/ч |  |  | Общая площадь отапливаемых помещений |  |  | Примечание | Состояние потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип топлива | Фактический расход топлива за последний год т.н.т/год | Нормативный расход топлива т.у.т/год | Перспективный расход топлива с учётом планов развития и реконструкции на период 10 лет, т.н.т/год |  | Марки котлов | Количество, шт. | Установленная мощность, Гкал./ч. | всего | на отопление и вентиляцию | на горячее водоснабжение | Всего | Жилфонд | Объекты социальной сферы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Котельная №! | Ленинградская область Тихвинский район, пос. Шугозеро, ул Механизаторов | уголь | 3376,2м3 | 1126 | нет | 10759 гкал./год | КVZ-2000 КVZ-2000 КVZ-2000 КVZ-2000 | 4 | 7,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация о теплоснабжающих предприятиях

| Наименование теплоснабжающего предприятия (котельной) | Населённый пункт, адрес | Сведения о расходе топлива |  |  |  | Годовая выработка теплоэнергии с учётом всех нормир. Потерь и собст. нужд ( Гкал./год.) | Сведения по основному оборудованию |  |  | Подключенная нагрузка с учётом нормир. потерь гкал/ч |  |  | Общая площадь отапливаемых помещений |  |  | Примечание | Состояние потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип топлива | Фактический расход топлива за последний год т.н.т/год | Нормативный расход топлива т.у.т/год | Перспективный расход топлива с учётом планов развития и реконструкции на период 10 лет, т.н.т/год |  | Марки котлов | Количество, шт. | Установленная мощность, Гкал./ч. | всего | на отопление и вентиляцию | на горячее водоснабжение | Всего | Жилфонд | Объекты социальной сферы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Котельная №2 резерв | Ленинградская область Тихвинский район, пос. Шугозеро, ул Советская,д,90 | уголь | м3 |  | нет | 2274 гкал./год | Котел Луга-Лотос-1,0 | 4 | 1,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация о теплоснабжающих предприятиях

| Наименование теплоснабжающего предприятия (котельной) | Населённый пункт, адрес | Сведения о расходе топлива |  |  |  | Годовая выработка теплоэнергии с учётом всех нормир. Потерь и собст. нужд ( Гкал./год.) | Сведения по основному оборудованию |  |  | Подключенная нагрузка с учётом нормир. потерь гкал/ч |  |  | Общая площадь отапливаемых помещений |  |  | Примечание | Состояние потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип топлива | Фактический расход топлива за последний год т.н.т/год | Нормативный расход топлива т.у.т/год | Перспективный расход топлива с учётом планов развития и реконструкции на период 10 лет, т.н.т/год |  | Марки котлов | Количество, шт. | Установленная мощность, Гкал./ч. | всего | на отопление и вентиляцию | на горячее водоснабжение | Всего | Жилфонд | Объекты социальной сферы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Котельная №3 резерв | Ленинградская область Тихвинский район, пос. Шугозеро, ул .Озерна,д.2 | уголь, дрова | 390 | 1126 | нет | 756 гкал./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация о теплоснабжающих предприятиях

| Наименование теплоснабжающего предприятия (котельной) | Населённый пункт, адрес | Сведения о расходе топлива |  |  |  | Годовая выработка теплоэнергии с учётом всех нормир. Потерь и собст. нужд ( Гкал./год.) | Сведения по основному оборудованию |  |  | Подключенная нагрузка с учётом нормир. потерь гкал/ч |  |  | Общая площадь отапливаемых помещений |  |  | Примечание | Состояние потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип топлива | Фактический расход топлива за последний год т.н.т/год | Нормативный расход топлива т.у.т/год | Перспективный расход топлива с учётом планов развития и реконструкции на период 10 лет, т.н.т/год |  | Марки котлов | Количество, шт. | Установленная мощность, Гкал./ч. | всего | на отопление и вентиляцию | на горячее водоснабжение | Всего | Жилфонд | Объекты социальной сферы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Котельная №4 | Ленинградская область Тихвинский район, пос. Шугозеро, ул Советская Рябово |  |  |  | нет | Гкал./год | Электродный КЭВ-175 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация о теплоснабжающих предприятиях

| Наименование теплоснабжающего предприятия (котельной) | Населённый пункт, адрес | Сведения о расходе топлива |  |  |  | Годовая выработка теплоэнергии с учётом всех нормир. Потерь и собст. нужд ( Гкал./год.) | Сведения по основному оборудованию |  |  | Подключенная нагрузка с учётом нормир. потерь гкал/ч |  |  | Общая площадь отапливаемых помещений |  |  | Примечание | Состояние потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип топлива | Фактический расход топлива за последний год т.н.т/год | Нормативный расход топлива т.у.т/год | Перспективный расход топлива с учётом планов развития и реконструкции на период 10 лет, т.н.т/год |  | Марки котлов | Количество, шт. | Установленная мощность, Гкал./ч. | всего | на отопление и вентиляцию | на горячее водоснабжение | Всего | Жилфонд | Объекты социальной сферы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Котельная №5 | Ленинградская область Тихвинский район, пос. Шугозеро, ул. Советская ,д1 | уголь | м3 |  | нет | Гкал./год | Котел КВ-Р-0,5-95, Котел КВ-Р-0,5-95 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация о теплоснабжающих предприятиях

| Наименование теплоснабжающего предприятия (котельной) | Населённый пункт, адрес | Сведения о расходе топлива |  |  |  | Годовая выработка теплоэнергии с учётом всех нормир. Потерь и собст. нужд ( Гкал./год.) | Сведения по основному оборудованию |  |  | Подключенная нагрузка с учётом нормир. потерь гкал/ч |  |  | Общая площадь отапливаемых помещений |  |  | Примечание | Состояние потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип топлива | Фактический расход топлива за последний год т.н.т/год | Нормативный расход топлива т.у.т/год | Перспективный расход топлива с учётом планов развития и реконструкции на период 10 лет, т.н.т/год |  | Марки котлов | Количество, шт. | Установленная мощность, Гкал./ч. | всего | на отопление и вентиляцию | на горячее водоснабжение | Всего | Жилфонд | Объекты социальной сферы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Котельная ,6 | Ленинградская область Тихвинский район, дер. Мошково | уголь, дрова | 300 |  | нет | 498Гкал./год | Котел КВ-Р-0,5-95, Котел «Луга-Лотос» | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |