#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 августа 2013 г.	01-2467-а

от __________________________ № _________

Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры (ПКР) Тихвинского городского поселения на 2013-2015 годы»

21, 0400 ДО

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; статьей 25 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Тихвинского района от 24 декабря 2008 года №01-468; соглашением от 04 мая 2011 года №02-137/01-179 об осуществлении части полномочий администрации Тихвинского городского поселения по решению вопросов местного значения поселения администрацией Тихвинского района, администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры (ПКР) Тихвинского городского поселения на 2013-2015 годы (приложение).

- Определить руководителем Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры (ПКР) Тихвинского городского поселения на 2013-2015 годы заместителя главы администрации Тихвинского района по безопасности и жизнеобеспечению населения А.М.Тимкова.

- Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры (ПКР) Тихвинского городского поселения на 2013-2015 годы, производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Тихвинского городского поселения на текущий финансовый год по соответствующим программам.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                        К.Б.Полнов

Л.В.Богдашова

74-842

И.В.Медникова

79-300

СОГЛАСОВАНО:

|  | Заместитель главы администрации | А.М.Тимков |  |
| --- | --- | --- | --- |

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2 |  |
| Комитет финансов | 1 |  |
| Комитет по экономике и инвестициям | 1 |  |

| ИТОГО: | 5 |  |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тихвинского района

от 30 августа 2013 г. №01-2467-а

(приложение)

ПРОГРАММА

комплексного развития системы коммунальной

инфраструктуры (ПКР) Тихвинского городского поселения

на 2013-2015 годы

Содержание программы

Введение

Паспорт программы комплексного развития системы коммунальной

инфраструктуры Тихвинского городского поселения на 2013-2015 годы

1. Краткая информационная справка и общая характеристика по городу Тихвину

и Тихвинскому городскому поселению

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Тихвинского городского поселения

2.1. Теплоснабжение

- 2.1.1. Основные характеристики системы теплоснабжения

2.1.2. Описание и структура тепловых сетей

- 2.1.3. Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

2.2. Система водоснабжения и водоотведения

2.3. Электроснабжение

2.4. Газоснабжение

2.5. Система утилизации и сбора ТБО

3. Перспективы развития Тихвинского  городского поселения и прогноз спроса

на коммунальные услуги на 2013-2015 годы

3.1. Существующее положение

3.2. Основные показатели социально-экономического развития на 2013-2015 годы

3.2.1. Демографическая ситуация

3.2.2. Промышленность

3.2.3. Инвестиции

3.2.4. Трудовые ресурсы, занятость, доходы

3.3. Перспективы по развитию теплоснабжения

3.4. Перспективы развития водоснабжения.

### 3.5. Перспективы развития водоотведения

### 3.6. Перспективы развития электроснабжения

3.7. Перспективы развития газоснабжения

### 3.8. Перспективы по санитарной очистке территории

3.9. Доступность тарифов

4. Мероприятия программы комплексного развития системы коммунальной

инфраструктуры Тихвинского городского поселения

5. Целевые показатели

6. Управление программой

7. Материалы, используемые при формировании программы

Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тихвинского городского поселения на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года (далее - Программа) разработана на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Устава Тихвинского городского поселения, в соответствии с Генеральным планом Тихвинского городского поселения и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния города.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Тихвинского городского поселения.

ПАСПОРТ

программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Тихвинского городского поселения

на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2015 годы и на перспективу до 2020 года (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 года №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной нфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация Тихвинского городского поселения |
| Разработчик Программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |
| Цель Программы | Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и улучшения экологической безопасности города |
| Задачи Программы | - обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; - совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; - реализация Генерального плана Тихвинского городского поселения |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; - надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения; - величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
| Сроки реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 649701,66 тыс. руб., в том числе 2013 год – 224919,05 тыс. руб., Бюджет Тихвинского района – 7400 тыс. руб. Бюджет Тихвинского городского поселения – 21174,84 тыс.руб. Областной бюджет – 106259,72 тыс.руб. Федеральный бюджет – 70500 тыс.руб. Внебюджетные источники – 19584,48 тыс.руб. 2014 -2015 годы – 424782,61 тыс. руб., Бюджет Тихвинского района – 2000 тыс. руб.; Бюджет Тихвинского городского поселения – 35936,26 тыс.руб. Областной бюджет – 244846,35 тыс.руб. Федеральный бюджет – 140000 тыс.руб. Внебюджетные источники – 2000 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, сокращение количества аварий и повреждений в системах инженерного обеспечения; - улучшение экологического состояния на территории Тихвинского городского поселения; - увеличение доли инвестиций в коммунальное хозяйство за счет: строительства нового энергоэффективного источника теплоснабжения взамен выработавшей свой ресурс котельной №1 г. Тихвин; строительства новых магистральных тепловых сетей от вновь проектируемых источников теплоснабжения и замены старых сетей; реконструкции ИТП для перевода системы теплоснабжения на закрытую схему ГВС |
| Исполнители Программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района, ресурсрснабжающие организации |
| Руководитель программы | Заместитель главы администрации по безопасности и жизнеобеспечению населения А.М.Тимков |
| Система управления и контроль за выполнением Программы | Управление Программой осуществляет комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района. Подготовка и предоставление в комитет по экономике и инвестициям администрации Тихвинского района отчета о реализации программных мероприятий - ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, и отчета по итогам года - до 01 февраля года, следующего за отчетным. Контроль за реализацией программы и расходованием бюджетных средств осуществляет комитет жилищно- коммунального хозяйства, комитет финансов администрации Тихвинского района, глава администрации Тихвинского района К.Б.Полнов |

- 1. Краткая информационная справка и общая характеристика

- по городу Тихвину и Тихвинскому городскому поселению

Тихвин – город в России (с 1773 года), административный центр Тихвинского муниципального района Ленинградской области и Тихвинского городского поселения.

Город Тихвин расположен на северо-востоке Ленинградской области, имеет удобное транспортное расположение. Через него проходят автомобильные и железнодорожные пути, связывающие Санкт-Петербург с северо-восточными и восточными регионами страны (автотрасса Санкт-Петербург - Вологда, а также восточная ветвь Октябрьской железной дороги, связывающая Санкт-Петербург с Вологдой, Череповцом, Архангельском, городами Урала).

Расстояние от Санкт-Петербурга до Тихвина: по железной дороге - 198 км; по автотрассе - 218 км.

Основные данные о Тихвинском городском поселении представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Тихвинское городское поселение

| Численность населения по данным поселений, чел. | Численность населения по данным Петростата, чел. | Площадь, кв.км | Количество населённых пунктов, шт. | Плотность населения, чел/кв.км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 624 | 60 665 | 389 | 20 | 166,1 |

Из 20-ти населенных пунктов Тихвинского городского поселения центральное теплоснабжение имеют следующие: город Тихвин; поселок Березовик; поселок Сарка; поселок Красава; поселок Царицыно Озеро.

Современный город Тихвин делится на две части: «старый город» с малоэтажной (в основном деревянной) застройкой и «новый город» - микрорайоны с многоэтажными (3-14 этажей) домами, кроме микрорайона «Восточный», имеющего застройку домами коттеджного типа.

В административном отношении «новый город» делится на 10 микрорайонов: 1 микрорайон; 1а микрорайон; 2 микрорайон; 3 микрорайон; 4 микрорайон; 5 микрорайон; 6 микрорайон; 7 микрорайон; 8 микрорайон и микрорайон «Восточный». В городе умеренно континентальный климат. Из-за более восточного положения средняя температура января ниже, чем в Петербурге.

Для города характерны сравнительно мягкая зима со средней температурой от
-7°С до -11°С, частыми оттепелями и умеренно теплое лето, в среднем от +15°С до +22°С.Близость Балтики, а также двух больших внутренних водоемов - Ладожского и Онежского озер, сказываются избыточной влажностью - 700-850 мм осадков в год.

В таблице 1.2 представлены нормативно-расчетные климатологические данные холодного периода.

Таблица 1.2. Нормативно-расчетные климатологические данные

холодного периода года

| Характеристика | Значение по СНиП 23-01-99* |
| --- | --- |
| 1. Температура наружного воздуха: |  |
| 1.1. Наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, ºС | - 29 |
| 1.2. Средняя за отопительный период (≤8 °С), ºС | - 2,8 |
| 1.3. Средняя температура самого холодного месяца (январь), ºС | - 8,9 |
| 1.4. Абсолютная минимальная температура, ºС | - 51 |
| 2. Средняя скорость ветра со среднесуточной температурой ≤8 °С, м/с | 3,6 |
| 3. Продолжительность отопительного периода (≤8 °С), сут. | 227 |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной

инфраструктуры Тихвинского городского поселения

2.1. Теплоснабжение

- 2.1.1. Основные характеристики системы теплоснабжения

Общая протяженность тепловых сетей, находящиеся на балансе МП «Тепловые сети», составляет 96,876 км. Срок использования трубопроводов теплотрасс, в основном, составляет более 25 лет. Средний износ тепловых сетей составляет более 80%.

МП «Тепловые сети» обеспечивает работу 8 котельных:

- котельная №1 г. Тихвин;

- котельная п. Березовик - 1;

- котельная п. Березовик - 2;

- котельная п. Царицыно Озеро;

- котельная №1 п. Сарка;

- котельная №2 п. Сарка;

- котельная п. Красава;

- котельная ВОС.

В котельной №1 г. Тихвин установлено 7 котлов:

- 1 паровой котел марки ДКВР - 13 (рабочий), который находится в эксплуатации с 1966 года, последний капремонт данного котла был произведен в 1999 году;

- 1 паровой котел марки ДКВР - 13 (рабочий), который находится в эксплуатации с 1967 года, последний капремонт данного котла был произведен в 1999 году;

- 1 паровой котел марки ДКВР - 13 (рабочий), который находится в эксплуатации с 1967 года, последний капремонт данного котла был произведен в 2000 году;

- 1 паровой котел марки ДКВР - 13 (резервный), который находится в эксплуатации с 1967 года, последний капремонт данного котла был произведен в 1995 году;

- 1 водогрейный котел марки ПТВМ (рабочий), который находится в эксплуатации с 1967 года, последний капремонт данного котла был произведен в 2011 году;

- 1 водогрейный котел марки ПТВМ (рабочий), который находится в эксплуатации с 1967 года, последний капремонт данного котла был произведен в 2010 году;

- 1 водогрейный котел марки ПТВМ (резервный), который находится в эксплуатации с 1972 года, последний капремонт данного котла был произведен в 2006 году.

Котельная служит источником теплоснабжения для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения г. Тихвина, относится к комбинированному типу и вырабатывает сухой насыщенный пар давлением до 10 кг/кв.см и горячую воду.

Температурный график теплоносителя на источнике 150/700С со срезкой при температуре наружного воздуха -80С и температуре теплоносителя 950С.

Пар вырабатывается паровыми котлами ДКВр-20-13 для подогрева сетевой воды.

Топливо для котельной является природный газ.

Горячая вода вырабатывается водогрейными котлами ПТВМ-100 и поступают в городскую тепловую сеть. Городские потребители тепловой энергии (горячей воды) подключены к котельной по открытой двухтрубной схеме с непосредственным отбором горячей воды через элеваторный узел.

Установленная мощность котельной №1 г. Тихвина составляет 277 Гкал/ч.

В котельной п. Березовик-1 установлено 5 водогрейных котлов:

- водогрейный котел марки «Луга-Лотос» (КВР-0,63-95) (рабочий), находится в эксплуатации с 1999 года, последний капремонт данного котла был произведен в 2007 году;

- водогрейный котел марки «Луга-Лотос» (КВР-0,5-95) (рабочий), находится в эксплуатации с 1998 года, последний капремонт данного котла был произведен в 2008 году;

- водогрейный котел марки «Луга-Лотос» (КВР-0,5-95) (рабочий), находится в эксплуатации с 2008 года;

- водогрейный котел марки «Луга-Лотос» (КВР-0,63-95) (рабочий), находится в эксплуатации с 1999 года, последний капремонт данного котла был произведен в 2007 году;

- водогрейный котел марки «Луга-Лотос» (КВР-0,8-95) (рабочий), находится в эксплуатации с 2010 года.

Котельная предназначена для нужд отопления и горячего водоснабжения посёлка Березовик-1.

Температурный график теплоносителя на источнике 95/70 0С.

Система теплоснабжения посёлка закрытая, четырёхтрубная, с циркуляционным трубопроводом ГВС.

Установленная мощность котельной п. Березовик – 1составляет 2,63 Гкал/ч, основное топливо - дрова.

В котельной п. Березовик–2 установлено 2водогрейных котла:

- котел стальной сварной трубный (рабочий), который находится в эксплуатации с 1998 года.

- котел стальной сварной трубный (рабочий), который находится в эксплуатации с 1998 года.

Котельная предназначена для нужд отопления посёлка Березовик-2.

Температурный график теплоносителя на источнике 95/70 0С.

Система теплоснабжения посёлка закрытая, двухтрубная, ГВС отсутствует.

Установленная мощность котельной п. Березовик–2 составляет 0,6 Гкал/ч, основное топливо – дрова.

В котельной п. Царицыно Озеро установлено 2 котла:

- 2 водогрейных котла марки CH 150 DH Compact (2 рабочих), находятся в эксплуатации с 2005 года.

Котельная предназначена для нужд отопления и горячего водоснабжения посёлка Царицыно Озеро.

Температурный график теплоносителя на источнике 95/70 0С.

Система теплоснабжения посёлка закрытая, четырёхтрубная, с циркуляционным трубопроводом ГВС.

Установленная мощность котельной п. Царицыно Озеро 2,58 Гкал/ч, основное топливо - щепа.

В котельной №1 п. Сарка установлено 5 котлов:

- водогрейный котел марки «Луга-Лотос» (КВР-1,5-95) (рабочий), находится в эксплуатации с 2000 года;

- водогрейный котел марки «Луга-Лотос» (КВР-1,0-95) (рабочий), находится в эксплуатации с 1999 года;

- водогрейный котел марки «Луга-Лотос» (КВР-1,0-95) (рабочий), находится в эксплуатации с 1999 года;

- водогрейный котел марки «Луга-Лотос» (КВР-1,0-95) (рабочий), находится в эксплуатации с 1999 года;

- водогрейный котел марки «Луга-Лотос» (КВР-0,5-95) (рабочий), находится в эксплуатации с 2008 года.

Котельная предназначена для нужд отопления и горячего водоснабжения посёлка Сарка.

Температурный график теплоносителя на источнике 95/70 0С.

Система теплоснабжения закрытая, четырёхтрубная, с циркуляционным трубопроводом ГВС

Установленная мощность котельной №1 п. Сарка 4,3 Гкал/ч, основное топливо – дрова.

В котельной №2 п. Сарка установлено 2 котла:

- водогрейный котел марки «Луга-Лотос» (КВР-0,63-95) (рабочий), находится в эксплуатации с 2006 года;

- водогрейный котел марки КВР-0,5-95 (рабочий), находится в эксплуатации с 2010 года.

Котельная предназначена для нужд отопления и горячего водоснабжения посёлка Сарка.

Температурный график теплоносителя на источнике 95/70 0С.

Система теплоснабжения открытая, двухтрубная, с непосредственным отбором  ГВС

Установленная мощность котельной №2 п. Сарка 0,97  Гкал/ч, основное топливо – дрова.

В котельной п. Красава установлено 2 котла:

- паровой котел марки ДКВР - 13, находится в эксплуатации с 1986 года;

- паровой котел марки ДКВР - 13, находится в эксплуатации с 1964 года.

Котельная предназначена для нужд отопления и горячего водоснабжения посёлка Красава.

Температурный график теплоносителя на источнике 95/70 0С.

Система теплоснабжения закрытая, четырёхтрубная, с циркуляционным трубопроводом ГВС.

Установленная мощность котельной п. Красава 8,66 Гкал/ч, основное топливо – фрезерный торф.

В котельной ВОС установлено 2 котла:

- водогрейный котел марки Термотехник ТТ-100 (рабочий), находится в эксплуатации с 2010 года;

- паровой котел марки Термотехник ТТ-100 (рабочий), находится в эксплуатации с 2010 года.

Установленная мощность котельной ВОС 2,15 Гкал/ч, основное топливо – природный газ. В летнем режиме котельная работает для обеспечения нагрузки ГВС.

| Котельная | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов, лет | Среднегодовая загрузка оборудования, Гкал/ч | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 г. Тихвин | 43 | 60,1 | 161,1 | 169,2 | 4,8% |
| Котельная п. Березовик-1 | 10 | 0,4 | 305,0 | 320,7 | 4,9% |
| Котельная п. Березовик-2 | 15 | 0,1 | 305,1 | 326,7 | 6,6% |
| Котельная п. Царицыно Озеро | 8 | 0,6 | 254,4 | 263,3 | 3,4% |
| Котельные п. Сарка | 11 | 0,5 | 305,0 | 323,4 | 5,7% |
| Котельная п. Красава | 49 | 1,3 | 320,8 | 352,5 | 9,0% |
| Всего | 25 | 62,9 | 167,4 | 175,9 | 4,9% |

В результате проведенного анализа работы источников тепловой энергии были выявлены следующие проблемы:

- Высокая степень износа котлоагрегатов в целом по всем котельным МП «Тепловые сети». Средневзвешенное значение срока службы котлоагрегатов составляет 25 лет. Отметим, что наибольшее значение средневзвешенного значение срока службы зафиксировано на котельной п. Красава (49 лет) и котельной №1 г. Тихвин (43 года).

- Высокие расходы тепловой энергии на собственные нужды котельных п. Красава – 9,0%.

- Отсутствие приборов учета тепловой энергии на всех котельных, кроме котельной №1 г. Тихвин и котельной п. Царицыно Озеро.

- Высокие удельные расходы условного топлива на выработку тепловой энергии на всех котельных, кроме котельной №1 г. Тихвин.

2.1.2. Описание и структура тепловых сетей

Тепловые сети г. Тихвин и поселков Тихвинского городского поселения находятся в зоне действия источников тепловой энергии МП «Тепловые сети».

Основные характеристики тепловых сетей в целом по МП «Тепловые сети»:

- материальная характеристика – 36 670 кв.м;

- общая длина  – 167 138 п.м;

- средневзвешенный диаметр – 219 мм.

Общие характеристики тепловых сетей в зонах действия котельных МП «Тепловые сети» представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1. Общие характеристики тепловых сетей

в зонах действия котельных

| Котельная | Общая длина тепловых сетей, п.м | Материальная характеристика, кв.м | Удельная материальная характеристика, кв.м/(Гкал/ч) | Средневзвешенный диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 г. Тихвин | 141544 | 34709 | 219,8 | 245 |
| Котельная п. Березовик-1 | 3830 | 227,6 | 325,2 | 59 |
| Котельная п. Березовик-2 | 222 | 22,2 | 74,1 | 100 |
| Котельная п. Царицыно Озеро | 2540 | 174,0 | 102,4 | 69 |
| Котельные п. Сарка | 7084 | 492,5 | 410,4 | 70 |
| Котельная п. Красава | 11918 | 1044,0 | 348,0 | 88 |
| Итого | 167138 | 36670 | 222,5 | 219 |

Как видно из таблицы 2.1.1, максимальная протяженность тепловых сетей наблюдается в зоне действия котельной №1 г. Тихвин (84,7% от общей протяженности тепловых сетей), что в первую очередь обусловлено снабжением данной котельной города Тихвина, в отличие от остальных котельных снабжающих поселки.

Вследствие большой протяженности тепловых сетей и значительного средневзвешенного диаметра в зоне действия котельной №1 г. Тихвин зафиксирована наибольшая материальная характеристика.

Магистральные тепловые сети от котельной до города проложены надземным способом. Распределительные и внутриквартальные тепловые сети в городской черте проложены в непроходных каналах и по подвалам зданий. Тепловой изоляцией служит минеральная вата, покрытая изолирующей пленкой. Подземная прокладка тепловых сетей города Тихвина составляет 64% от общей длины теплотрасс, подвальная – 22%, надземная – 13%. Основная масса тепловых сетей прокладывалась в период с 1967 по 1992 гг. Характеристики тепловых сетей в зоне действия котельной №1 г. Тихвин МП «Тепловые сети» в зависимости от срока службы:

- более 40 лет – 15% (21,2 п.км);

- от 35 до 40 лет – 25% (35,4 п.км);

- от 25 до 35 лет – 36% (51,0 п.км);

- от 20 до 25 лет – 19% (26,9 п.км);

- до 20 лет – 5% (7,1 п.км).

Таким образом, общая протяженность тепловых сетей в зоне действия котельной №1 г. Тихвин, которые выработали свой нормативный срок (срок службы 25 и более лет), достигла значения 107,6 п.км, что составляет более 75% от общей протяженности тепловых сетей в зоне действия данной котельной.

Наименее экономично проложены тепловые сети в зоне действия котельных п. Березовик-1, п. Сарка и п. Красава (удельная материальная характеристика максимальна), что в первую очередь связано с низким значением плотности тепловой нагрузки в зоне действия данных котельных.

Основные параметры работы тепловых сетей в зоне действия котельных МП «Тепловые сети» показаны в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2. Основные параметры работы тепловых сетей

в зонах действия котельных

| Источник теплоснабжения | Схема тепловой сети | Наличие ЦТП | Температурный график | Теплоноситель | Схема подключения | Схема ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 г. Тихвин | 2-трубная | нет | 150-700С | вода | зависимая | открытая |
| Котельная п. Березовик-1 | 4-трубная | нет | 95-700С | вода | зависимая | закрытая |
| Котельная п. Березовик-2 | 2-трубная | нет | 95-700С | вода | зависимая | отсутствует |
| Котельная п. Царицыно Озеро | 4-трубная | нет | 95-700С | вода | зависимая | закрытая |
| Котельные п. Сарка | 4-трубная | нет | 95-700С | вода | зависимая | закрытая |
| Котельная п. Красава | 4-трубная | нет | 95-700С | вода | зависимая | закрытая |

Способ регулирования отпуска тепловой энергии в зоне действия котельной №1 г. Тихвин, обладающей наибольшей протяженностью тепловых сетей, качественный; температурный график регулирования отпуска тепла 150-700С со срезкой на 950С; схема подключения зависимая; схема ГВС открытая.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии в зоне действия поселковых котельных качественный, температурный график регулирования отпуска тепла 95-700С, схема подключения зависимая, схема ГВС закрытая (кроме котельной п. Березовик-2, на данной котельной ГВС отсутствует).

Теплоносителем во всех зонах теплоснабжения котельных МП «Тепловые сети» является вода. В зоне действия котельных МП «Тепловые сети» ЦТП нет.

| Адрес котельной | Суммарные тепловые потери |  |
| --- | --- | --- |
|  | Гкал/год | в % от отпуска с коллекторов |
| Котельная №1 г. Тихвин | 147 305 | 29,4% |
| Котельная п. Березовик-1 | 1 426 | 48,7% |
| Котельная п. Березовик-2 | 32 | 4,5% |
| Котельная п. Царицыно Озеро | 1 125 | 23,7% |
| Котельные п. Сарка | 2 855 | 63,8% |
| Котельная п. Красава | 5 302 | 52,9% |
| Итого по всем котельным | 158 044 | 30,2% |

- Основные выводы

В результате проведенного анализа работы тепловых сетей и сооружений на них были выявлены следующие проблемы:

- Высокая степень износа тепловых сетей в целом. Свыше 75% трубопроводов в г. Тихвин выработали свой нормативный срок службы (25 и более лет).

- Высокие фактические потери тепловой энергии в сетях, которые значительно превышают нормативные потери.

- Работа по температурному графику 150/700С со срезкой на 950С приводит к «недотопу» потребителей при температурах наружного воздуха ниже - 80С.

- На котельной №1 г. Тихвин установленное насосное оборудование обеспечивает необходимый располагаемый напор в тепловой сети.

- 2.1.3. Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Произведен анализ структуры тепловых нагрузок по видам потребления и группам потребителей по зонам действия источников тепловой энергии.

Тепловые нагрузки по видам потребителей были разбиты на следующие структурные группы:

- жилищно-коммунальное хозяйство;

- бюджетные организации;

- прочие нежилые;

- промышленность.

По видам потребления было произведено разделение тепловых нагрузок на:

- сезонную: отопительная; вентиляционная.

- круглогодичную: среднечасовая нагрузка горячего водоснабжения; технологическая (с паром и с горячей водой).

Структура расчетных тепловых нагрузок потребителей по видам нагрузок и группам потребителей, присоединенных к котельным МП «Тепловые сети», представлена в таблице 2.1.3 и на рисунках.

Таблица 2.1.3. Структура расчетных тепловых нагрузок потребителей, присоединенных к котельным МП «Тепловые сети»

| Вид нагрузки | Группа потребителей |  |  |  | Сумма по видам нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЖКХ | Бюджетные | Прочие нежилые | Производство |  |
| Тепловая нагрузка потребителей котельной г. Тихвин |  |  |  |  |  |
| Сезонная, Гкал/ч: | 104,01 | 20,34 | 7,05 | 3,88 | 135,28 |
| -отопление, Гкал/ч | 103,98 | 16,50 | 6,31 | 3,78 | 130,57 |
| -вентиляция, Гкал/ч | 0,03 | 3,84 | 0,74 | 0,09 | 4,71 |
| Постоянная, Гкал/ч: | 17,56 | 3,17 | 0,58 | 0,30 | 21,61 |
| -ГВС среднечасовая, Гкал/ч | 17,56 | 3,17 | 0,58 | 0,30 | 21,61 |
| -технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого, Гкал/ч: | 121,57 | 23,51 | 7,63 | 4,17 | 156,89 |
| Тепловая нагрузка потребителей котельной п. Красава |  |  |  |  |  |
| Сезонная, Гкал/ч: | 2,15 | 0,41 | 0,19 | 0,00 | 2,75 |
| -отопление, Гкал/ч | 2,15 | 0,41 | 0,19 | 0,00 | 2,75 |
| -вентиляция, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Постоянная, Гкал/ч: | 0,18 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,27 |
| -ГВС среднечасовая, Гкал/ч | 0,18 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,27 |
| -технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого, Гкал/ч: | 2,33 | 0,46 | 0,22 | 0,00 | 3,01 |
| Тепловая нагрузка потребителей котельной п. Березовик-1 |  |  |  |  |  |
| Сезонная, Гкал/ч: | 0,55 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,59 |
| -отопление, Гкал/ч | 0,55 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,59 |
| -вентиляция, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Постоянная, Гкал/ч: | 0,09 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,14 |
| -ГВС среднечасовая, Гкал/ч | 0,09 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,14 |
| -технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого, Гкал/ч: | 0,64 | 0,03 | 0,06 | 0,00 | 0,72 |
| Тепловая нагрузка потребителей котельной п. Березовик-2 |  |  |  |  |  |
| Сезонная, Гкал/ч: | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| -отопление, Гкал/ч | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| -вентиляция, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Постоянная, Гкал/ч: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -ГВС среднечасовая, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого, Гкал/ч: | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| Тепловая нагрузка потребителей котельной п. Царицыно Озеро |  |  |  |  |  |
| Сезонная, Гкал/ч: | 0,49 | 0,08 | 0,90 | 0,00 | 1,47 |
| -отопление, Гкал/ч | 0,49 | 0,08 | 0,90 | 0,00 | 1,47 |
| -вентиляция, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Постоянная, Гкал/ч: | 0,10 | 0,01 | 0,08 | 0,00 | 0,18 |
| -ГВС среднечасовая, Гкал/ч | 0,10 | 0,01 | 0,08 | 0,00 | 0,18 |
| -технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого, Гкал/ч: | 0,59 | 0,08 | 0,98 | 0,00 | 1,65 |
| Тепловая нагрузка потребителей котельных п. Сарка |  |  |  |  |  |
| Сезонная, Гкал/ч: | 0,99 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 1,07 |
| -отопление, Гкал/ч | 0,99 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 1,07 |
| -вентиляция, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Постоянная, Гкал/ч: | 0,12 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,13 |
| -ГВС среднечасовая, Гкал/ч | 0,12 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,13 |
| -технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого, Гкал/ч: | 1,11 | 0,03 | 0,06 | 0,00 | 1,20 |
| Тепловая нагрузка потребителей котельных МП "Тепловые сети" |  |  |  |  |  |
| Сезонная, Гкал/ч: | 108,47 | 20,87 | 8,21 | 3,88 | 141,43 |
| -отопление, Гкал/ч | 108,44 | 17,03 | 7,47 | 3,78 | 136,73 |
| -вентиляция, Гкал/ч | 0,03 | 3,84 | 0,74 | 0,09 | 4,71 |
| Постоянная, Гкал/ч: | 18,05 | 3,23 | 0,75 | 0,30 | 22,32 |
| -ГВС среднечасовая, Гкал/ч | 18,05 | 3,23 | 0,75 | 0,30 | 22,32 |
| -технология, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого, Гкал/ч: | 126,52 | 24,11 | 8,96 | 4,17 | 163,76 |

Распределение расчетных тепловых нагрузок по видам нагрузок

Распределение расчетных тепловых нагрузок по группам потребителей

Распределение расчетных тепловых нагрузок

по котельным МП «Тепловые сети»

На отопительный сезон 2012-2013 гг. суммарная расчетная тепловая нагрузка потребителей, присоединенная к котельным МП «Тепловые сети», составила 163,76 Гкал/ч, при учете расчетной среднечасовой нагрузки ГВС. При этом, 95,8% от общего значения присоединенной расчетной тепловой нагрузки потребителей приходится на котельную №1 г. Тихвин.

Наибольшую долю составляет тепловая нагрузка на отопление – 83%, далее следует среднечасовая нагрузка ГВС – 14%, и вентиляция – 3%.

Анализ тепловых нагрузок показывает, что основная часть потребителей относится к группе жилищно-коммунального хозяйства (77%), на бюджетные организации приходится 15%, прочие нежилые – 5%, производство – 3%.

Баланс ТГП 2013 год

| Организация | Выработка тепловой энергии | Собственные нужды теплоисточника | Полезный отпуск теплоэнергии с коллекторов, ВСЕГО | Отпуск теплоэнергии в сеть ТСО | Потери теплоэнергии в сети ТСО | Полезный отпуск тепловой энергии из сети, ВСЕГО | Пол. отпуск теп. энергии из сети, на тех. нужды предприятия | Полезный отпуск потребителям, в том числе: | Пол. отпуск теп. энергии из сети, бюд. потребителям | Пол. отпуск теп. энергии из сети, исп., предостав. ком. услуги гражд. | Пол. отпуск теп. энергии из сети, прочим потребителям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП "Тихвинское ДРСУ" | 2,010 | 0,030 | 1,980 | 1,980 | 0,170 | 1,810 | 1,210 | 0,600 | 0,000 | 0,450 | 0,150 |
| МП Тепловые сети г.Тихвин | 539,300 | 35,600 | 503,700 | 503,700 | 97,700 | 406,000 | 0,000 | 406,000 | 63,700 | 312,200 | 30,100 |
| ОАО "РЭУ" филиал "Санкт-Петербургский" | 0,191 | 0,006 | 0,185 | 0,185 | 0,030 | 0,155 | 0,000 | 0,155 | 0,155 | 0,000 | 0,000 |
| ОАО "Ростелеком" Тихвинский район | 1,340 | 0,050 | 1,290 | 1,290 | 0,070 | 1,220 | 1,020 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,000 |
| ООО "Тихвинский лесхимзавод" | 15,000 | 0,560 | 14,440 | 14,440 | 0,360 | 14,080 | 13,400 | 0,680 | 0,480 | 0,200 | 0,000 |
| ЗАО «Северо-Западная инвестиционно-промышленная компания» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 557,841 | 36,246 | 521,595 | 521,595 | 98,330 | 423,265 | 15,630 | 407,635 | 64,335 | 313,050 | 30,250 |

Основными проблемами системы теплоснабжения города Тихвин в настоящее время являются:

- износ оборудования на единственном источнике тепловой энергии города – Котельной №1;

- высокие показатели потерь располагаемого напора и  годовых потерь тепловой энергии при транспортировке через изоляционные конструкции, в основном на головном участке тепломагистрали от Котельной №1 Ду 400-800 мм общей протяженностью 12,2 п.км;

- износ 75% тепловых сетей города, следствием чего является поддержание в настоящее время температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети на уровне не выше 950С при температурном графике 150/700С, а также высокие потери при транспортировке тепловой энергии;

2.2. Система водоснабжения и водоотведения

«Водоканал» города Тихвина был организован как муниципальное предприятие в 1992 году и получил статус юридического лица. Предприятие действует на основе Устава и Договора между МП «Водоканал» и администрацией города.

Виды деятельности предприятии:

41.00.2- распределение воды

90.00.1 Удаление и обработка сточных вод.

МП «Водоканал» отвечает за производство, бесперебойное обеспечение питьевой водой населения и предприятий города, отведение и очистку бытовых и производственных  сточных  вод. Предприятие осуществляет контроль за рациональным использованием питьевой воды и составом сточных вод потребителей.

По состоянию на 01 января 2013 года МП «Водоканал» заключено 733 договора с потребителями разных категорий: население, бюджетные организации, прочие организации, в том числе:

Население   - 318 договоров,

из них: частный сектор  - 227 договоров,

управляющие компании  - 8 договоров,

пользователи водой из водоразборных колонок – 73 договора.

Обеспеченность приборами учета хозпитьевой воды составляет 92%.

Бюджетные организации – 96 договоров,

в том числе: федеральный бюджет – 29 договоров,

областной бюджет  -  14 договоров,

местный бюджет - 53 договора.

Обеспеченность приборами учета хозпитьевой воды составляет 98%.

Прочие потребители – 319 договоров, в том числе промышленные предприятия, все оборудованы приборами учета. К крупным потребителям можно отнести – ЗАО «Весна-Тихвин», ЗАО «ТФЗ», ЗАО «СЗИПК», ОАО «Тихвинский хлебокомбинат», МП «Тепловые сети», ООО «Сведвуд Тихвин», ООО «Комацо», ООО «Сканвоквэр», ООО «ТТС», ООО «Тихвинский лесхимзавод», ОАО «Тихвинский молочный завод».

Обеспеченность приборами учета хозпитьевой воды прочих потребителей – 95%.

Система водоснабжения города Тихвина состоит из водоподъемной плотины, водозаборных сооружений, водоочистных сооружений, водоводов и распределительной водопроводной сети. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Тихвина используется вода р.Тихвинки, которая относится к источникам  высшей рыбохозяйственной категории, характеризуется малой глубиной, небольшим расходом, является высокоцветной и маломутной.

В течение года цветность воды колеблется в пределах от 33 до 300 градусов, при этом цветность 120 градусов наблюдается значительную часть года. Исходная вода является сложной для обработки. Очистка воды в настоящее время осуществляется на трех блоках.

Производительность водозаборных и водоочистных сооружений города Тихвина после реконструкции 2012 года составляет 63,0 тыс. м3/сут.

Водозаборные и водоочистные сооружения были построены по проекту ЛО «Союзводоканалпроект» в начале 60-х годов. Водозабор расположен на реке выше города. Забор воды происходит при помощи водоподъемной плотины, увеличивающей русловую емкость и поддерживающей уровень, но не регулирующей стока реки.

Водозаборные сооружения раздельного типа состоят из ряжевого затопленного оголовка и водоприемного колодца, совмещенного с насосной станцией 1-го подъема.

Подготовка питьевой воды на ВОС г. Тихвина осуществляется на трех блоках, работающих по различным технологическим схемам.

I-й блок водоочистных сооружений. Год постройки – 1966.

Номер типового проекта ТП 4-18-566.

Проектно-сметная документация института ЛО «Союзводоканалпроект».

Состав сооружений предусматривает очистку воды с использованием осветлителей со взвешенным осадком на 1 ступени и скорых фильтров на 2-й ступени.

Состав оборудования: два смесителя вихревого типа, 5 осветлителей, 7 скорых фильтров общей площадью 147,7 кв.м. Проектная производительность I-й блока – 15,0 тыс.куб.м/сут.

Сооружения расположены в здании блока фильтровальной станции 2-го подъема.

II блок сооружений построен в 1973 году – состоит из 4-х горизонтальных отстойников со встроенными камерами хлопьеобразования площадью 260 кв.м , длиной 45 м, шириной 5,8 м каждый.

Проектная производительность II-го  блока – 12,0 тыс. куб.м/сут.

III блок введен в эксплуатацию в 2012 году - блок горизонтальных отстойников, состоящих из 8-ми секций, совмещенных с камерами хлопьеобразования. Размер одной секции 6х57 м. Камеры хлопьеобразования оборудованы аппаратами для рециркуляции осадка.

Блок введен в эксплуатацию в 2012 году.

Построен по проекту ООО «Прирост» (Санкт-Петербург), проектная производительность 36,0 тыс. куб.м/сут.

На площадке ВОС в составе блока водоочистных сооружений эксплуатируются четыре резервуара чистой воды - два резервуара емкостью по 2000 куб.м каждый, один резервуар общей емкостью 1760 куб.м и  резервуар чистой воды емкостью 3000 куб.м (2012 года ввода в эксплуатацию).

На сегодняшний день общий объем резервуаров составляет 8760 куб.м.

Используемые реагенты:

Коагулянт- сульфат алюминия,

флокулянт - «Праестол 2515»,

сода кальцинированная, хлор (жидкий в контейнерах). Кроме хлора для дезинфекции воды используется ультрафиолетовое обеззараживание (УФО).

В 2007-2012 годах по федеральной программе «Жилище» (подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры), выполнена реконструкция водоочистных сооружений (стоимость работ превысила 340,0 млн. руб.).

В  результате реконструкции:

- построена новая технологическая линия обработки воды на горизонтальных отстойниках со встроенными камерами хлопьеобразования, оборудованными аппаратами для рециркуляции осадка;

- увеличена производительность 3-го блока до проектной - 36,0 тыс. куб.м/сут.;

- предусмотрено повторное использование промывной воды скорых фильтров;

- снижена доза первичного хлорирования, дополнительно предусмотрено ультрафиолетовое обеззараживание;

- построен экологический блок для обработки и утилизации шламовых вод;

- выполнена реконструкция насосной станции 2-го подъема (заменены три насосных агрегата);

- введен в эксплуатацию резервуар чистой воды (РЧВ) объемом 3000 куб.м.

К существующим проблемам можно отнести состояние сооружений фильтровальной станции с насосной станцией 2-го подъема,  построенной в 1966 году. Обследование сооружений было проведено в 2003 году Академией коммунального хозяйства им К.Д.Памфилова, ООО «Гидрокор», имеется заключение по обследованию. МП «Водоканал» поддерживает станцию в технически исправном состоянии, однако для исключения возникновения аварийных ситуаций необходима реконструкция сооружений, включающая:

- восстановление технических характеристик ограждающих конструкций сооружения;

- восстановление гидроизоляции сооружений;

- замену разводящих трубопроводов и арматуры.

Сети водоснабжения.

Водопроводная сеть г. Тихвина представляет собой тупиковую систему из магистральных, уличных и внутриквартальных трубопроводов.

Централизованная система водоснабжения Тихвинского городского поселения обеспечивает:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях;

- нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных предприятий;

- тушение пожаров;

- собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей.

Общая протяженность сетей по состоянию на 01 января 2013 года - 92,5 км.

Сети водопровода проложены из стальных, чугунных и полиэтиленовых труб, диаметры от 50 мм до 600 мм.

На сетях водопровода установлен 231 пожарный гидрант и 48 водоразборных колонок (в старой части города).

Большая часть водопроводных сетей построена в 60-70-х годах прошлого века, то есть срок службы сетей превышает срок амортизации сетей, чем и объясняется высокий уровень утечек.

МП «Водоканал» ведет планомерную реконструкцию сетей и замену стальных вводов на полиэтиленовые, однако этого недостаточно. Необходима реконструкция магистральных сетей.

Состояние водопроводных сетей представлено ниже в таблице.

| Наименование | Одиночное протяжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Срок эксплуатации |  |  | Физический износ % |  |  | Остаточная балансовая стоимость, млн. руб. |  |  |
|  |  | До 15 | 15-20 | Свыше | До 15 | 15-20 | Свыше | До 15 | 15-20 | Свыше |
| Водоводы | 37,4 | 5,3* | - | 32,1 | 15 | - | 64,9 | 16,7 | - | 5,9 |
| Наименование | Одиночное протяжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Срок эксплуатации |  |  | Физический износ % |  |  | Остаточная балансовая стоимость, млн. руб. |  |  |
|  |  | До 15 | 15-20 | Свыше | До 15 | 15-20 | Свыше | До 15 | 15-20 | Свыше |
| Уличные сети, км | 55,1 | 6,7* | - | 48,4 | 16 | - | 62 | 9,5 | - | 6,8 |

Количество аварий на сетях водопровода в период 2006-2012 года:

| 2006 г. | 75 аварий |
| --- | --- |
| 2007 г. | 80 аварий |
| 2008 г. | 55 аварий |
| 2009 г. | 51 авария |
| 2010 г. | 50 аварий |
| 2011 г. | 101 авария |
| 2012 г. | 66 аварий |

Сети водопровода, нуждающиеся в замене:

Одиночные водоводы                                                       - 15,8 км

Уличные сети                                                                    - 10,0 км

Внутриквартальные и внутридворовые сети                 -  8,0 км

Централизованная система бытовой канализации имеется в левобережной части города, где размещена многоэтажная жилая застройка, услугами которой пользуются 82% населения. Отдельные здания в исторической части города, в основном общественные, также подключены к канализационной  сети. В правобережной части города, застроенной малоэтажными, в большей степени индивидуальными домами, система централизованной канализации отсутствует - жители используют выгребные ямы.

Сети проложены, в основном в 1965-1980 гг.; износ составляет более 70%; общая протяженность на 01 января 2013 года - 87,5 км.

Материалы трубопроводов - сталь, чугун, керамика, железобетон, асбоцемент, полиэтилен.

Ø 80-800 мм.

Сведения о состоянии канализационных сетей представлены в таблице.

| Наименование | Одиночное протяжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Срок эксплуатации, лет |  |  | Физический износ, % |  |  | Остаточная балансовая стоимость |  |  |
|  |  | До 15 | 15-20 | Свыше | До 15 | 15-20 | Свыше | До 15 | 15-20 | Свыше |
| Главные коллекторы, км | 30,6 |  |  | 30,6 |  |  | 70 |  |  | 4,9 |
| Наименование | Одиночное протяжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Срок эксплуатации , лет |  |  | Физический износ, % |  |  | Остаточная балансовая стоимость |  |  |
|  |  | До 15 | 15-20 | Свыше | До 15 | 15-20 | Свыше | До 15 | 15-20 | Свыше |
| Уличные сети, км | 56,9 |  |  | 56,9 |  |  | 75 |  |  | 11,6 |

Основные проблемы системы водоотведения:

- высокий износ существующих канализационных сетей (коллекторов, уличных, и внутриквартальных):

Требуется перекладка участка Южного коллектора Ø 600-700 мм L=700 м и участка коллектора по ул. Делегатской Ø 300 мм  L= 500 мм;

- центральная часть города (старый город) не охвачена системой централизованного водоотведения.

Промышленные стоки отводятся в сеть хозяйственно-бытовой канализации и далее по напорным коллекторам поступают на КОС.

Часть стоков из неканализованной части старого города ассенизационными машинами сбрасывается в сливной колодец перед РНС №1 (Районная насосная станция, ул. Труда, район новой котельной).

Схема канализации

В канализационную систему города входят: очистные сооружения канализации,  канализационные насосные станции, самотечные и напорные коллекторы, канализационные сети.

Существующая схема канализации направляет городские стоки по самотечно-напорным коллекторам на КОС, стоки от южного промышленного узла также поступают на КОС по отдельной самотечно-напорной системе.

Количество канализационных насосных станций - 6 ед.:

- Районная канализационная насосная станция,

- КНС 1а микрорайона,

- КНС «ПМК-20»,

- КНС «ГПТУ»,

- КНС на ул. МОПРа,

- КНС пос. Березовик.

В рамках инвестиционной программы «Северная инициатива» в 2007-2008 годах канализационные насосные станции были реконструированы – проведена полная  замена насосного и электрического оборудования на насосное оборудование фирмы  ITT Flygt (Швеция). Все насосные станции работают в режиме АСУ, на всех станциях, кроме РНС, постоянный обслуживающий персонал отсутствует. Информация о режиме станций передается на дисплей диспетчерской службы, находящейся в здании АБК участка КОС.

Канализационные очистные сооружения (КОС)

Канализационные очистные сооружения принимают стоки от населения, промышленных предприятий, предприятий пищевой промышленности, бюджетных организаций. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Тихвинка.

Канализационные очистные сооружения – это комплекс сооружений, включающий в себя механическую очистку, биологическую очистку и сооружения по обработке осадка.

Канализационные очистные сооружения г. Тихвина построены в три очереди.

Строительство осуществлялось по проекту №4005/1 института                                   «Гипрокоммунводоканал» с 1967  по 1986 год.

1-я очередь канализационных очистных сооружений г. Тихвина была введена в 1967 году (базовые сооружения), производительность 12,0 тыс. куб.м/сут.

В состав первой очереди КОС вошли:

- приемная камера,

- две вертикальные песколовки Ø 4,0 м

- четыре первичных отстойника Ø 10 м

- две секции 3-х коридорного аэротенка длиной 63 м

- четыре вторичных отстойника Ø 6,0 м

- контактный резервуар

- сооружения по обработке сырого осадка – один метатенк.

1-я очередь расширения КОС выполнена в 1979  году, мощность сооружений доведена до 40,0 тыс.куб.м в сутки.

Построены:

- две горизонтальные песколовки с круговым движением воды

- два первичных отстойника Ø 24,0 м

- две секции 4-х коридорных аэротенков длиной 60,0 м

- три вторичных отстойника Ø 24,0 м

- сооружения по обработке сырого осадка – иловая насосная станция, два метантенка V = 1000 куб.м, иловые поля.

2-я очередь расширения - 1986 год, производительность КОС доведена до 64,0 тыс.куб.м в сутки.

Построены:

- один первичный отстойник Ø 24,0 м

- одна секция четырехкоридорного  аэротенка

- два вторичных отстойника Ø 24,0 м

Сооружения по обработке сырого осадка:

- минерализатор активного ила

- насосная станция мин. осадка и иловой воды

- два илоуплотнителя

- здание ЦМО (цех механического обезвоживания)

- два резервуара при ЦМО

- здание гидроциклонов

- дегельмитизатор

Третья очередь- доочистка:

- резервуары очищенных и дочищенных стоков

- насосная станция доочистки

- блок доочистки (микрофильтры и песчаные фильтры)

В процессе реализации инвестиционной программы на КОС, кроме реконструкции насосных станций, в 2008 году - приобретено и успешно используется современное оборудование для химико-бактериологической лаборатории, спектрометр «Termo», управляемый программным обеспечением «Solar- М».

В 2007-2008 годах установлено новое оборудование в цехе механического оборудования – ленточные фильтр-прессы, насосное оборудование.

Модернизированы первичные отстойники (оборудованы радиальными логарифмическими илоскребами из нержавеющей стали), вторичные отстойники оборудованы  илососами.

С вводом первой и второй очередей расширения базовые сооружения производительностью 12,0 тыс.куб.м в сутки были остановлены и в течение последних лет использовались для проведения опытно-промышленных исследований. Таким образом, производительность КОС составляет 52,0 тыс.куб.м/сут.

Фактический объем принимаемых сточных вод – около 20,0 тыс.куб.м/ сут., из них :

- производственные сточные воды - 4,46 тыс.куб.м/сут.

- хоз.- фекальные сточные воды - 15,54 тыс.куб.м/ сут.

Существующий резерв КОС – около 30,0 тыс.куб.м/сут.

Сточные воды поступают в приемную камеру КОС по напорным коллекторам, отмечается неравномерность поступления, как по расходам, так и по концентрациям в течение суток и по сезонам.

Учет поступления сточных вод ведется по расходомеру, установленному в 2010 году на выходе с КОС. Узел учета комплектуется из ультразвукового расходомера- счетчика ЭХО-Р-02 .

Сброс очищенных сточных вод осуществляется в реку Тихвинку.

Река Тихвинка - правый приток реки Сясь, относящейся к бассейну Ладожского озера. Протяженность реки от истока до г. Тихвина составляет 112 км. Река относится к высшей категории рыбохозяйственного водопользования. Сброс сточных вод в реку Тихвинку осуществляется на 37 км от устья, через существующий рассеивающий выпуск Д=1000мм. Длина выпуска с оголовком 392 метра, количество оголовков 7 штук, диаметр оголовка 250 мм.

Лабораторный контроль по физико-химическим, бактериологическим показателям за составом поступающих, очищенных сточных вод и водой водоприемника р.Тихвинки до и после выпуска осуществляет ХБЛ КОС МП «Водоканал» по утвержденным схемам-графикам.

Лаборатория КОС аккредитована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии №РОСС RU.001513902 до 28 октября 2016 года.

К проблемам существующих канализационных сооружений относятся проблемы экологического характера, а именно в составе сточных вод от КОС наблюдается  повышенное содержание азота и фосфора, превышающее требования нормативов рыбохозяйственного значения, что влечет за собой значительные платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

С 2009 года МП «Водоканал» сотрудничает с ООО «Эковод» с целью увеличения эффективности очистки сточных вод от азота и фосфора. В результате сотрудничества на КОС разработана и внедрена новая схема работы аэротенков в режиме нитриденитрификации, что позволило сократить сброс по общему азоту в 2,5 раза.

Достижение установленных нормативов ПДС по фосфору и азоту возможно только при условии реконструкции существующих КОС и строительства дополнительных сооружений.

  - Электроснабжение

### Существующее положение

Энергосистема Тихвинского городского поселения является составной частью энергосистемы Ленинградской области. На территории города расположена одна из опорных подстанций Ленинградской области ПС 330 кВ №261 Тихвин-Литейный (330/220/110 кВ), служившая для снабжения электроэнергией машиностроительного завода ЗАО «СЗИПК».

Электроснабжение города Тихвина осуществляется от ПС №261 Тихвин-Литейный. Электроэнергия подается на три опорные подстанции: ПС №143 Тихвин-городская (110/35/10 кВ), ПС №147 Тихвин-западная (110/10 кВ) и ПС №4 Тихвин (35/10 кВ), и далее распределяется по сети 10 кВ.

Кроме того, на территории города Тихвина расположен ряд подстанций 110 кВ, используемых для промышленного электроснабжения: четыре подстанции  на территории машиностроительного завода – ПС №245 ПГВ-1, ПС №246 ПГВ-2, ПС №247 ПГВ-3, ПС №398 ПГВ-4, а также тяговая подстанция ОАО «РЖД» ПС №426 Тихвин-тяговая.

На ПС №261 Тихвин-Литейный электроэнергия подается по ВЛ 330 кВ от Киришской ГРЭС и по двум ВЛ 220 кВ от ПС №37 Сясь. Кроме того, через ПС №261 Тихвин-Литейный по ВЛ 220 кВ  запитана ПС №112 Пикалёво.

Все подстанции 110 кВ, расположенные на территории города, подсоединены к ПС №261 Тихвин-Литейный напрямую.

Технико-экономические показатели электроподстанций

Тихвинского городского поселения

| № пп | Наименование подстанций | Напряжение, кВ | Количество и мощность Трансформаторов, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | №261 «Тихвин-Литейный» | 330/220/110 | 1х250;1х200;2х125 |
| 2 | №143 «Тихвин-городская» | 110/35/10 | 2х25 |
| 3 | №147 «Тихвин-западная» | 110/10 | 2х16 |
| 4 | №426 «Тихвин-тяговая» | 110/10/3,3 | 2х16 |
| 5 | №245 «ПГВ-1» | 110/10/6 | 2х63 |
| 6 | №246 «ПГВ-2» | 110/10/6 | 2х40,5 |
| 7 | №247 «ПГВ-3» | 110/10/6 | 2х25 |
| 8 | №398 «ПГВ-4» | 110/10/6 | 2х80 |
| 9 | №4 «Тихвин» | 35/10 | 2х6,3 |

Общая установленная мощность электроподстанций Тихвинского городского поселения составляет 1219 МВА.

Сети 10 кВ обслуживаются двумя сетевыми компаниями: ОАО «ЛОЭСК» (центральная часть города) и ОАО «Ленэнерго» (периферия и промышленные площадки).

Зимний максимум нагрузки на подстанциях Тихвинского городского поселения в 2009 году составил 71,31 МВт.

В 2009 году была проведена реконструкция подстанции 110/10кВ «Тихвин-Западная» с заменой трансформаторов на 2х16МВА и строительством заходов ВЛ 110кВ протяженностью 2,3 км.

В 2010 году была проведена реконструкция подстанции 110/10кВ «Тихвин-город» без замены трансформаторов.

Проблематика

В 2009 году период зимних максимумов электрических нагрузок на ПС №143 «Тихвин-городская» наблюдается превышение предельной загрузки электрооборудования, в том числе трансформаторов. В связи с этим, в аварийных режимах (в работе только один трансформатор) загрузка подстанции составит 127,7%, что не обеспечивает надежность электроснабжения города.

Кроме того, ПС №143 Тихвин-городская и ПС №4 Тихвин работают с превышением нормативного срок службы. На подстанции требуется замена трансформаторов и реконструкция распределительных устройств.

Существующие распределительные сети 10 кВ изношены в среднем на 85%. Большинство  сетей, требующих замены, сосредоточены в центре города.

Перспективное развитие города невозможно без  реконструкции  существующих распределительных сетей электроснабжения города Тихвина. Необходим срочный ремонт системы распределительных сетей 10-0,4 кВ для обеспечения надежного электроснабжения города и предотвращения аварийных ситуаций.

Электроснабжение Тихвинского  городского  поселения обеспечивают предприятия ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ЛОЭСК».

ОАО «Ленэнерго» обслуживает трансформаторные подстанции:

- 110 кВ 5 шт. мощностью 146 600 кВА;

- 35 кВ 7 шт. мощностью 59 100 кВА;

- 6/10 кВ 336 шт. мощностью 75 350 кВА.

Протяженность кабельных/воздушных линий 6/10 кВ 975 км.

Протяженность кабельных/воздушных линий 0,4 кВ 494 км.

К сетям ОАО «Ленэнерго» подключено 778 потребителей, в том числе 670 физических лиц.

По Тихвинскому городскому поселению имеется возможность технологического присоединения потребителей к электрическим сетям от ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ЛОЭСК».

ОАО «ЛОЭСК» получает питание от подстанций ОАО «Ленэнерго» №2, 4, 143, 147, 516 ограничение по мощности составляет 25 000 кВт.

Персонал ОАО «ЛОЭСК» обслуживает 105 трансформаторных подстанций с общей присоединенной мощностью 58 900 кВА, а также подключены 35 подстанций потребителей с присоединенной мощностью 9 300 кВА.

К сетям ОАО «ЛОЭСК» подключено 538 юридических потребителей  и 28 000 физических лиц.

Протяженность кабельных / воздушных линий:

- 6/10 кВ 108 км.

- 0,4 кВ 145 км.

2.4. Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время газоснабжение города Тихвина осуществляется природным и сжиженным газом.

Природный газ подается в город по отводу от магистрального газопровода Грязовец-Санкт-Петербург через ГРС «Тихвин», расположенную западнее города. Мощность ГРС составляет 165000 куб.м/час.

Газоснабжение города сжиженным газом осуществляется от газонаполнительной станции, расположенной в городе Лодейное поле. Ее существующая годовая производительность 3000 т/год. Поставку сжиженного газа осуществляет ООО «ЛОГазинвест».

Потребление сжиженного газа по г. Тихвину за 2012 год составило 319,3 тонн

Потребление природного газа по г. Тихвину за 2012 г. составило:

- населением – 7722,9 тыс.куб.м;

- котельными – 66331 тыс.куб.м.

Количество квартир газифицированных природным газом составляет 23338 единиц, сжиженным газом – 2665 единиц.

2.5. Система утилизации и сбора ТБО

Существующее положение

Утилизация отходов производится на полигоне путем обезвреживание отходов методом захоронения. Полигон размещается на территории лесхоза «Пригородного» (170 квартал) в 8 км юго-восточнее города Тихвина, по дороге на поселок Красава.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) полигона ТБО составляет 500 м.

Территория площадки полигона ограничена лесным массивом лесхоза, к юго-западу полигона прилегает Красавское шоссе. Жилая застройка расположена в 6 км от границы промышленной площадки полигона.

Общая площадь территории площадки полигона – 12,6 га. На площадке расположен участок размещения ТБО – 11,4 га, подъездные дороги с твердым покрытием – 1,2 га.

Наполнение полигона ТБО по состоянию на 01 июня 2008 года в уплотненном виде – 187,0 тыс.куб.м, что составляет 30% от проектной мощности. Оставшаяся вместимость 436,0 тыс.куб.м.

Полигон ТБО в городе Тихвин введен в эксплуатацию в 1993 году.

Общая площадь полигона - 12,6 га, мощность - 623 тыс.куб.м. Срок эксплуатации - 25 лет.

Объем размещаемых отходов на полигоне – 173200 куб.м/год, в том числе: Тихвинское городское поселение – 164000 куб.м/год (отходы из жилищ – 109200 куб.м/год, прочие организации - 54800 куб.м/год), сельские поселения – 9200 куб.м/год.

Сбор отходов производится в контейнеры и навалом в самосвальную технику,  транспортировка осуществляется специализированной техникой, размещение (захоронение) - бульдозером на полигоне.

Вывоз ТБО осуществляют 20 единиц техники, в том числе:18 мусоровозов и 2 самосвала.

С 2005 года полигон находится под управлением ООО «Чистый город». В настоящее время ООО «Чистый город» разрабатывается проект реконструкции полигона, предусматривающий электрификацию, строительство весовой, административно- хозяйственного корпуса, ангара и мастерских для техники, восстановление обваловки и другие работы. В 2010 году планируется начать реконструкцию полигона.

За 2007 год полигон принял 144,0 тыс.куб.м ТБО. В настоящее время коэффициент уплотнения ТБО составляет 4,8. Использование трактора с более узкими гусеницами повышает Купл. до 5,0 и более. Дирекция ООО «Чистый город» считает, что при соблюдении всех регламентов полигон может служить ещё 25-30 лет.

Ориентировочная стоимость капитального ремонта и реконструкции полигона ТБО составляет 2670 тыс. руб.

Перечень работ по реконструкции полигона ТБО города Тихвин

| № п/п | Наименование работ | Ориентировочная стоимость (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ремонт обваловки с расчисткой площадки от кустарника | 200 |
| 2 | Ремонт дренажа | 150 |
| 3 | Ремонт подъездных путей | 180 |
| 4 | Ремонт ж/б ванны под опилки с лизолом | 60 |
| 5 | Ремонт контрольных колодцев | 50 |
| 6 | Ремонт защитного слоя полигона | 350 |
| 7 | Ремонт ограждения из стальной сетки | 280 |
| 8 | Электрификация полигона | 200 |
| 8 | Строительство АХК, весовой, ангара и мастерских | 1200 |
|  | Итого: | 2670 |

В соответствии с требованиями нормативных документов о возможном максимальном использовании отходов в качестве вторичных материальных ресурсов (ВМР), разработан ряд мероприятий, направленных на снижение количества размещаемых отходов на территориях промышленных площадок и более рациональному их размещению на других объектах.

Более подробно сведения о состоянии, организации и мероприятиях по санитарной очистке приведены в Генеральной схеме очистки территории МО «Тихвинского городского поселения».

3. Перспективы социально-экономического развития

Тихвинского  городского поселения и прогноз спроса

на коммунальные услуги на 2013-2015 годы

3.1. Существующее положение

Демография

Численность постоянного населения Тихвинского района на 01 января 2013 года составила 70999 человек, в том числе: городского – 58493 человека, сельского - 12506 человек.

Демографическая ситуация в целом по району характеризуется следующими тенденциями:

|  | 2011 г. | 2012 г. | % к 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 589 | 695 | 118,0 |
| Умерло | 1205 | 1111 | 92,2 |
| Рождаемость (на 1 тыс. населения) | 9,7 | 9,8 | 101,0 |
| Общая смертность (на 1 тыс. населения) | 16,9 | 15,6 | 92,3 |
| Естественная убыль (на 1 тыс. населения) | -7,3 | -5,9 |  |
| Миграция (прибыло) | 1285 | 1971 | 153,4 |
| Миграция (убыло) | 1032 | 1522 | 147,5 |
| Коэффициент миграционного прироста/убыли (на 1 тыс. населения) | 3,5 | 6,3 | 180,0 |

Возрастная структура населения района: в общей численности населения доля лиц моложе трудоспособного возраста – 14,2%, лиц трудоспособного возраста – 58,3%, старше трудоспособного возраста – 27,5%.

В 2012 году, впервые за последние годы, в районе наблюдается положительное годовое сальдо численности населения (+ 33 человека). При этом необходимо отметить, что, несмотря на снижение смертности и увеличение рождаемости, прирост населения произошел за счет положительной миграции (+ 449 человек).

На улучшение демографической обстановки также направлены мероприятия 2-х долгосрочных муниципальных целевых Программ по улучшению демографической ситуации и мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Тихвинском районе и Тихвинском городском поселении. Объем их финансирования в 2012 году составил более 5 млн. рублей.

Оборот предприятий и организаций Тихвинского района за 2012 год составил 16497,4 млн. рублей. В структуре оборота наибольшую долю – 73% - занимают обрабатывающие производства, 9% - оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств, 7% - производство и распределение энергоресурсов, 6% - сельское хозяйство.

Объем произведенных и отгруженных товаров, выполненных работ и услуг крупными и средними предприятиями и организациями, по данным статистики за январь-декабрь составил 13786,3 млн. рублей или 112,4% в сопоставимых ценах к 2011 году.

Промышленность

Доля продукции промышленности в общем объеме произведенных и отгруженных товаров, выполненных работ и услуг крупными и средними промышленными предприятиями и организациями Тихвинского района за 2012 год составила 86,6%. Объемы производства – 11953,5 млн. рублей (116,2% к аналогичному периоду 2011 года в сопоставимых ценах).

Среднесписочная численность работников предприятий промышленности составила в отчетном периоде 3773 человека (100,6% к 2011 г.). Среднемесячная начисленная заработная плата – 24979 рублей (111,3%).

Инвестиционная деятельность

По данным статистики за 2012 год общий объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий и организаций Тихвинского района составил 6892,7 млн. руб. (46,2% к аналогичному периоду 2011 г.).

Из них направлено в промышленности в производственные здания и сооружения 3481,3 млн. рублей, машины и оборудование – 2999 млн. рублей. 363,2 млн. рублей составили инвестиции сельхозпредприятий.

Из общего объема инвестиций собственные средства предприятий составляют 11%, привлеченные – 89%.

Основные инвестиции (85,4%) направлены в обрабатывающие производства (машиностроение, прочие производства) – 5886,8 млн. рублей.

Снижение общего объема инвестиций по сравнению с соответствующим периодом прошлого года связано с тем, что в 2012 году вышел на финишную прямую самый крупный инвестиционный проект - строительство вагоностроительного завода группой компаний ИСТ. Объемом инвестиций по проекту за 2012 год составил 5522 млн. рублей (для сравнения: 2011 г.- 9914,5 млрд. рублей). За период с начала года среднесписочная численность работников предприятия составила 1933 человек (при этом на 01 января 2013 года – 2579 чел.), увеличивается промышленное производство продукции - ТВСЗ направил заказчикам 1316 универсальных полувагонов с разгрузочными люками.

Строительство

Реализация приоритетного национального проекта «Жильё»

В 2012 года в Тихвинском районе введены в эксплуатацию 10,5 тыс.кв.м общей (полезной) площади благоустроенного жилья, что составляет 10% от прошлогоднего объема. Введено в строй 125 квартир.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы «Жилье для молодежи на 2012-2015 годы» претендентами на получение социальной выплаты от района являются 16 семей. Объем выделенных средств - 25509 тыс. руб.

В рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда» заключен муниципальный контракт на сумму 85,3 млн. рублей на участие в долевом строительстве 78 квартир в г. Тихвине. В течение года профинансированы строительные работы в сумме 56,7 млн. руб. в том числе: за счет средств федерального бюджета – 33 млн. руб., областного бюджета – 14,4 млн. руб., местного бюджета – 9,3 млн. рублей.

Труд и занятость населения

Среднесписочная численность работающих на предприятиях и организациях всех видов экономической деятельности (по крупным и средним предприятиям) за 2012 года составила 16890 человека –  104,1% к аналогичному периоду прошлого года.

Среднемесячная заработная плата по району составила 22437 рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года она увеличилась на 113,1%.

Наибольшую заработную плату получают работники строительной отрасли – 27573 руб. (103,3% к аналогичному периоду 2011 года), работники обрабатывающих производств – 25809 рублей (111%), работники предприятий отрасли производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 19648  руб. (106,9%).

Темпы роста уровня заработной платы в течение года на предприятиях и организациях вида экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» составили 112,9%, в том числе в сельском хозяйстве – 108,3%.

Темпы роста заработной платы работников бюджетных отраслей в сфере здравоохранения - 118,3%, образования - 114,2%, предоставления социальных услуг – 112%.

3.2. Основные показатели социально-экономического развития на 2013-2015 годы

Прогноз социально-экономического развития Тихвинского района разработан с учетом сценарных условий и основных макроэкономических параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и на период  2014 и 2015 годов, основных параметров прогноза социально-экономического развития Ленинградской области, итогов социально-экономического развития Тихвинского района за 6 месяцев и ожидаемых результатов за 2012 год, а также прогнозов, предоставленных крупными и средними предприятиями района.

Рассматриваемый вариант прогноза, предлагаемый для разработки местного бюджета – умеренно оптимистичный, предполагает развитие района в условиях проводимой Правительством Ленинградской области и органами местного самоуправления района политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности, поддержку реального сектора и стимулирование экономического роста, на повышение эффективности расходов бюджета в целях улучшения качества жизни населения.

3.2.1. Демографическая ситуация

В 2013-2015 гг. прогнозируется развитие демографической ситуации в Тихвинском районе под влиянием сложившихся тенденций рождаемости, смертности и миграции. Сокращение численности населения района по-прежнему будет обусловлено естественной убылью населения, уровень которой, тем не менее, снизится и составит в 2015 году 6,6 человека на 1000 населения. Снижение уровня естественной убыли к концу планового периода прогнозируется вследствие ожидаемого роста общего коэффициента рождаемости и снижения роста коэффициента смертности. В результате реализации инвестиционного проекта «Строительство Тихвинского вагоностроительного завода», осуществляемого ЗАО «ТВСЗ», ожидается миграционный прирост населения.

Численность населения Тихвинского района к концу 2015 года может составить 69615 человек.

В 2013-2015 годы продолжится реализация мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы по улучшению демографической ситуации в Тихвинском районе и мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан.

3.2.2. Промышленность

Прогноз развития промышленности на среднесрочную перспективу формировался  с учетом перспективных планов основных промышленных предприятий, ввода новых производств ЗАО «ТВСЗ».

Основные предприятия обрабатывающих производств демонстрируют тенденцию стабильного роста показателей объемов, заработной платы и финансовых результатов. С выходом ЗАО «ТВСЗ» на проектные мощности, рост объемов промышленного производства составит в 2015 году к 2012 году более 80%. Основную долю прироста объема промышленного производства составят обрабатывающие производства (в 2013 году – 154,6%;  в 2014 году – 127%;  в 2015 году – 105,7%), в том числе:

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды к 2015 году увеличится на 5%;

- планируемая численность работающих на предприятиях малого бизнеса – около 8000 человек.

Ситуация на рынке жилищно-коммунальных услуг в 2013-2015 годах будет складываться с учетом строительства и ввода нового жилья. Потенциал коммунального сектора связан с ростом газо-, тепло- и энергоснабжения.

3.2.3.  Инвестиции

Важнейшим условием позитивного развития экономики и социальной сферы района является активная инвестиционная деятельность. Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составит за 2013-2015 гг. 10,4 млрд. рублей.

- Администрацией будет продолжена работа по привлечению на территорию района новых производств.

Основной объем инвестиций запланирован в развитие предприятий обрабатывающих производств. В 2013-15 годах прогнозируется выход производства грузовых вагонов нового поколения ЗАО «ТВСЗ» на проектную мощность, объем инвестиций составит за три года более 6 млрд. рублей.

ООО «Сведвуд Тихвин» продолжит расширение фабрики по сборке готовых мебельных изделий, общий объем планируемых предприятием инвестиций – 215 млн. рублей.

- В сфере ЖКХ для решения основной задачи – улучшение теплоснабжения населения  города Тихвине будет продолжена работа по привлечению потенциальных инвесторов.

Одновременно с этим будет продолжена работа по реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» по привлечению средств из Фонда содействия реформированию ЖКХ и строительству жилых домов для расселения граждан из аварийного жилого фонда.

В 2013-2015 годах в Тихвине планируется ввести в эксплуатацию 25 тыс.кв. метров жилья.  К 2015 году ввести новый детский сад на 140 мест. Газифицировать старую часть города.

3.2.4. Трудовые ресурсы, занятость, доходы

Увеличение численности занятых в экономике прогнозируется к концу 2015 года до 35900 человек. Прогнозируемый уровень зарегистрированной безработицы на конец 2015 года – 0,92% от экономически активного населения, а число зарегистрированных безработных – 405 человек.

Рост номинальной среднемесячной заработной платы в 2013-2015 гг. прогнозируется на уровне 10% в год, при этом, с учетом прогнозов инфляции, рост реальной заработной платы составит 3% ежегодно.

3.3. Перспективы по развитию теплоснабжения

Определение приоритетных направлений инвестирования при реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения тихвинского городского поселения.

При подготовке системы теплоснабжения к реализации инвестиционной программы был проведен  комплекс мероприятий:

- Анализ обеспечения надежности и резервирования услуг теплоснабжения в г. Тихвин, позволяющий оценить надежность теплоснабжения потребителей г. Тихвин.

- Анализ текущего состояния оборудования (износ, выработанный ресурс, аварийность), позволяющий оценить надежность теплоснабжения потребителей, техническое состояние оборудования, выявить технологические резервы и приоритетные направления повышения эффективности системы.

- Системный анализ баланса теплопотребления, структуры действующих тарифов на услуги теплоснабжения, а также показателей производственной, финансово-экономической и инвестиционной деятельности организации коммунального комплекса, выявление наиболее приоритетных направлений снижения себестоимости услуг теплоснабжения.

- Оценка финансовой устойчивости организации коммунального комплекса и ее способности эффективного освоения привлекаемых инвестиций. Направление инвестиций в организации с негативной динамикой финансовых показателей ликвидности, платежеспособности, эффективности бессмысленно.

- Анализ правовых аспектов организации теплоснабжения и системы договорных отношений.

- Анализ перспективных объемов услуг по теплоснабжению.

- Вариантная проработка схем финансирования программы развития системы теплоснабжения, включая рассмотрение следующих источников финансирования:

- собственные средства организации коммунального комплекса (амортизационные отчисления и др.);

- бюджетное финансирование;

- инвестиционные надбавки к тарифам на цели финансирования инвестиционной программы.

- Выработка оптимальной схемы финансирования программы развития (инвестиционной программы).

- Анализ влияния отпускной цены на оказываемые организацией коммунального комплекса услуги теплоснабжения (тариф + инвестиционная надбавка) на конечные платежи за коммунальные услуги, доступность услуг теплоснабжения потребителям.

- Разработка стратегии развития и разработка инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а также плана ее поэтапной реализации с учетом финансовых ограничений.

На основе анализа условий эксплуатации системы, данных по техническому состоянию оборудования и сетей теплоснабжения, анализа балансовых показателей в зоне обслуживания организации, структуры действующих тарифов на услуги теплоснабжения, и прогнозных данных по перспективному росту нагрузок для реализации выбрана оптимальная стратегия развития:

Теплоснабжение потребителей будет осуществляться от одного крупного источника – новой отопительной котельной. Ввод в эксплуатацию источника планируется осуществить к началу отопительного сезона 2015-2016 гг. на площадке в районе «учебного городка». Мощность котельной (260 Гкал/ч) выбирается с учетом присоединения к ней перспективных нагрузок потребителей города.

Для выбора оптимального температурного графика были произведены гидравлические расчеты для варианта теплоснабжения г. Тихвина от одного крупного источника, расположенного на площадке в районе учебного городка.

Принятый температурный график (130/70) выбирался с учетом минимальной реконструкции существующих трубопроводов, максимальной экономически обоснованной скорости движения теплоносителя в трубопроводе (2,0 м/с), а также удельных потерь напора (8,0 мм/м – для магистральных трубопроводов, 32,0 мм/м – для прочих). Кроме того был проведен гидравлический расчет с учетом новых магистральные тепловые сети от вновь вводимого источника, а также сети для обеспечения тепловой энергией существующих потребителей в промзоне и потребителей площадок перспективного строительства.

В последние годы требования населения к качеству предоставляемых коммунальных услуг неуклонно растут. В частности нарекания вызывает качество горячей воды, поставляемой населению теплоснабжающими организациями. Причина низкого качества горячей воды – открытая тупиковая схема подачи горячей воды потребителю в летнем режиме и открытый разбор теплоносителя на нужды ГВС через элеваторные узлы зданий в зимнем режиме.

При переводе на закрытую схему ГВС в качестве горячей воды используется подогретая в теплообменном аппарате теплового пункта потребителя питьевая вода из городского водопровода. Теплоноситель из тепловых сетей, передав тепловую энергию питьевой воде, возвращается обратно в тепловую сеть.

Для реализации закрытой схемы горячего водоснабжения необходима установка АИТП с теплообменным оборудованием в узлах присоединения данных потребителей к тепловым сетям.

Таким образом, можно выделить следующие приоритетные направления развития системы теплоснабжения:

1. По критерию «надежность, качество теплоснабжения»:

  - переход на работу по температурному графику 130/700С для повышения качества теплоснабжения;

  - капитальный ремонт тепловых сетей с критическим уровнем износа;

  - реконструкция тепловых сетей для обеспечения гидравлического режима работы системы теплоснабжения;

  - реконструкция ИТП для обеспечения потребителей  ГВС надлежащего качества.

2. По критерию «эффективность, снижение себестоимости услуг теплоснабжения»:

- строительство нового энергоэффективного источника теплоснабжения взамен выработавшей свой ресурс котельной №1 г. Тихвин (см. рисунок);

- реконструкция ИТП для перевода системы теплоснабжения на закрытую схему ГВС.

Перспективный баланс тепловой мощности котельной

| Параметр | Ед. изм. | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | проектирование и строительство источника |  |  | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 |
| Собственные нужды | % |  |  |  | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  | 249,60 | 249,60 | 249,60 | 249,60 | 249,60 | 249,60 | 249,60 | 249,60 | 249,60 | 249,60 | 249,60 | 249,60 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч |  |  |  | 9,91 | 9,62 | 9,67 | 9,71 | 9,75 | 9,77 | 9,80 | 9,82 | 9,84 | 9,86 | 9,88 | 9,90 |
| Потери мощности в тепловой сети (в % от нагрузки на коллектор) | % |  |  |  | 5,81% | 5,59% | 5,55% | 5,52% | 5,49% | 5,48% | 5,46% | 5,45% | 5,43% | 5,42% | 5,41% | 5,39% |
| Максимальный возможный отпуск тепла потребителям | Гкал/ч |  |  |  | 239,69 | 239,98 | 239,93 | 239,89 | 239,85 | 239,83 | 239,80 | 239,78 | 239,76 | 239,74 | 239,72 | 239,70 |
| Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч |  |  |  | 160,69 | 162,51 | 164,33 | 166,16 | 167,72 | 168,69 | 169,67 | 170,45 | 171,23 | 172,01 | 172,79 | 173,57 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  | 138,51 | 140,06 | 141,61 | 143,16 | 144,48 | 145,31 | 146,14 | 146,80 | 147,47 | 148,13 | 148,79 | 149,46 |
| горячее водоснабжение (ср. за сутки) | Гкал/ч |  |  |  | 22,18 | 22,45 | 22,73 | 23,00 | 23,23 | 23,38 | 23,53 | 23,64 | 23,76 | 23,88 | 24,00 | 24,11 |
| технология | Гкал/ч |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  | 79,00 | 77,47 | 75,60 | 73,73 | 72,13 | 71,13 | 70,13 | 69,33 | 68,53 | 67,73 | 66,93 | 66,13 |
| Доля резерва | % |  |  |  | 32,96% | 32,28% | 31,51% | 30,74% | 30,07% | 29,66% | 29,25% | 28,92% | 28,58% | 28,25% | 27,92% | 27,59% |

3.4. Перспективы развития водоснабжения

На данной стадии проектные предложения сводятся к определению расчетного водопотребления, уточнению источников водоснабжения и мероприятий по подаче воды. Централизованной системой водоснабжения водопровода  предусматривается 100% охват территории города. Система однозонная, хозяйственно-питьевая- противопожарная низкого давления.

Потребности города в питьевой воде рассчитаны по этапам строительства: на первую очередь (2010-2020 гг. население – 64,1 тыс. чел.) и на расчетный срок (2021-2030 гг. население – 69,94 тыс. чел.).

Степень благоустройства жилой застройки к 2030 году предполагается следующая: вся застройка должна быть оборудована внутренним водопроводом и канализацией. Застройка выше двух этажей подключается, в основном, к централизованным системам горячего водоснабжения; двух–трехэтажная застройка на 80% оборудуется ванными и местными водонагревателями, а оставшиеся 20% застройки – без ванн.

На первую очередь вся усадебная застройка - оборудованной внутренним водопроводом и канализацией без  ванн. Среднесуточные нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населения приняты в соответствии с действующим СНиПом 2.04.02-84* (см. таблицу №20.1).

Проектные удельные  нормы  водопотребления

| Благоустройство жилой застройки | Удельное водопотребление л/сут на человека |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 300 | 350 |
| 2. оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 230 |
| 3. оборудованной внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 125 | 160 |

В приведенную норму водопотребления включены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых домах, общественных зданиях, культурно-бытовых, лечебных, детских и других учреждениях, коммунальных и торговых предприятиях.

Коэффициент суточной неравномерности для подсчета расходов воды в сутки максимального водопотребления составляет 1,2.

Среднесуточные (за год) поливочные расходы определяются из продолжительности поливочного периода  с устойчивой температурой воздуха более +100С, что для Тихвина составляет в среднем 118 дней. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сут.

Предполагаемые расходы воды питьевого качества, подаваемые на нужды промышленных предприятий из системы хозяйственно-питьевого водопровода, приняты по данным МП «Водоканал» и по опросным данным промышленных предприятий, а также анализа существующего водопотребления, с учетом максимального внедрения оборотных систем водоснабжения и увеличены в среднем на ~ 10% от существующего водопотребления. Учитывая нестабильность экономической обстановки, достоверность объёмов перспективного водопотребления не гарантирована. Ориентировочные расходы воды на нужды промышленности составляют:

- первая очередь - 10,3 тыс.куб.м/сут.;

- расчетный срок - 10,8 тыс.куб.м/сут.

Расчетные расходы воды на тушение пожара и расчетное количество пожаров приняты по табл.5 п.2.12 СНиП 2.04.02-84*. На все сроки строительства принимается 2 наружных пожара с расходом воды 35 л/с и 2 внутренних – 2 струи по 5л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды. Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды при насосной станции второго подъёма.

Расходы воды на пожаротушение

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расчётное количество жителей | тыс.чел. | 64,1 | 66,94 |
| 2 | Количество одновременных пожаров | шт. | 2 | 2 |
| 3 | Расходы воды на наружное пожаротушение: - одного пожара (норматив) - всего (t-3часа) | л/с куб.м | 35 378*2=756 | 35 378*2=756 |
| 4 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 5л/с, t-3 часа) | куб.м | 108*2=216 | 108*2=216 |
| 5 | Суммарный расход воды на пожаротушение (п.3+п.4) -округлённо | куб.м тыс.куб.м | 972 1,0 | 972 1,0 |

Сводные показатели расчетных расходов воды питьевого качества по системе городского водопровода города Тихвина подсчитаны в таблицах №20.3 и №20.4 и составляют (округлённо):

| на первую очередь строительства |  |
| --- | --- |
| - среднесуточные (за год) | 28.3 тыс. куб. м/сут |
| - в сутки максимального водопотребления | 31.6 тыс. куб. м/сут |
| на расчётный срок |  |
| - среднесуточные (за год) | 30,0 тыс. куб. м/сут |
| - в сутки максимального водопотребления | 33,6 тыс. куб. м/сут |

Расходы воды питьевого качества на первую очередь

| № пп | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Единицы измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Расходы на нужды населения |  |  |  |
| 1 | Благоустройство жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением qср = 300 л/сут/чел | - население | тыс. чел. | 50,60 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.куб.м /сут. | 15,15 |
|  |  | - max расходы K=1,2 | тыс.куб.м /сут. | 18,18 |
| 2 | Благоустройство жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями qср = 160 л/сут/чел | -население | тыс. чел. | 2,56 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.куб.м /сут. | 0,41 |
|  |  | - max расходы K=1,2 | тыс.куб.м /сут. | 0,49 |
| 3 | Благоустройство жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией без ванн qср = 125 л/сут/чел | - население | тыс. чел. | 10,94 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.куб.м /сут. | 1,37 |
|  |  | - max расходы K=1,2 | тыс.куб.м /сут. | 1,64 |
|  | ИТОГО по п. I (1+3) -расходы воды на нужды населения | - население | тыс. чел. | 64,00 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.куб.м /сут. | 16,93 |
|  |  | - max расходы K=1,2 | тыс.куб.м /сут. | 20,31 |
| II | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  |
|  | qmax = 50 л/сут/чел поливочный сезон – 118 дней | - население | тыс. чел. | 64,10 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.куб.м /сут. | 1,02 |
| III | Расходы воды на нужды промышленности от системы горводопровода |  | тыс.куб.м /сут. | 10,30 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе горводопровода (пп. I+ II + III ) округленно | - ср.расходы | тыс.куб.м /сут. | 28,25 |
|  |  | - max расходы K=1,2 | тыс.куб.м /сут. | 31,64 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.куб.м /сут. | 28,3 |
|  |  | - max расходы K=1,2 | тыс.куб.м /сут. | 31,6 |
| IV | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- всего В том числе: - на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) |  | л/сут./чел. | 443 |
|  |  |  | л/сут./чел. | 264 |

Расходы воды питьевого качества на расчетный срок

| № пп | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Единицы измерения | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Расходы на нужды населения |  |  |  |
| 1 | Благоустройство жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением qср = 300 л/сут/чел | - население | тыс. чел. | 51,00 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.куб.м /сут. | 15,30 |
|  |  | - max расходы K=1,2 | тыс.куб.м /сут. | 18,36 |
| 2 | Благоустройство жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями qср = 230 л/сут/чел | -население | тыс. чел. | 3,44 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.куб.м /сут. | 0,79 |
|  |  | - max расходы K=1,2 | тыс.куб.м /сут. | 0,95 |
| 3 | Благоустройство жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией без ванн qср = 160 л/сут/чел | - население | тыс. чел. | 12,56 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.куб.м /сут. | 2,01 |
|  |  | - max расходы K=1,2 | тыс.куб.м /сут. | 2,41 |
|  | ИТОГО по п. I (1+3) -расходы воды на нужды населения | - население | тыс. чел. | 67,00 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.куб.м /сут. | 18,10 |
|  |  | - max расходы K=1,2 | тыс.куб.м /сут. | 21,72 |
| II | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  |
|  | qmax = 50 л/сут/чел поливочный сезон – 118 дней | - население | тыс. чел. | 68,00 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.куб.м /сут. | 1,09 |
| III | Расходы воды на нужды промышленности от системы горводопровода |  | тыс.куб.м /сут. | 10,80 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе горводопровода (пп. I+ II + III ) округленно | - ср.расходы | тыс.куб.м /сут. | 29,97 |
|  |  | - max расходы K=1,2 | тыс.куб.м /сут. | 33,59 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.куб.м /сут. | 30,0 |
|  |  | - max расходы K=1,2 | тыс.куб.м /сут. | 33,6 |
| IV | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- всего в том числе: - на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) |  | л/сут/чел | 442 |
|  |  |  | л/сут/чел | 271 |

Источники водоснабжения

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на расчетный срок принимаются поверхностные воды. Также проектом генерального плана предусматривается строительство двух водозаборов на участках разведанного месторождения Тихвинское I: «Наволок» (10 тыс.куб.м/сут.) и «Восточный Тихвин» (10 тыс.куб.м/сут.) для нужд ГО. Оба участка расположены рядом с долиной р. Тихвинки, первый на расстоянии 6 км, второй – в 1 км от водопотребителя.

Действующий водозабор из поверхностных вод сохраняется.

Схема водоснабжения.

Схема водоснабжения сохраняется по сложившейся структуре. Водопроводная сеть однозонная, низкого давления, трассируется по кольцевой системе, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. Материалы труб, диаметры сетей и водоводов, комплекс мероприятий по улучшению качества очистки воды и т.д. определяются на последующих стадиях проектирования специализированными организациями.

Районы новой жилой застройки, расположенной в левобережной части города, подключаются к существующим водопроводным сетям.

Во вновь проектируемых районах жилой застройки, расположенных на правом берегу реки Тихвинки, предусматривается водоснабжение от ВОС по локальной закольцованной схеме.

Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10 м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м, но, в целом, не более 60 м. Свободный напор для отдельных высотных зданий (или их групп) обеспечивается насосными станциями подкачки. Для участков застройки с пониженными отметками земли подача воды  должна осуществляться через регуляторы давления, для повышенных территорий при необходимости – насосными подкачки.

Основные решения

1. Перекладка существующих водопроводных сетей, как уличных, так и внутриквартальных ввиду их износа (первая очередь).

2. Проведение реконструкции водозаборных сооружений города Тихвина.

3. На выделенных участках месторождения Тихвинское-I необходимо проведение оценочных работ (первая очередь). Строительства водозаборов для нужд ГО (расчетный срок).

4. Организация зон санитарной охраны действующих и планируемых водозаборов подземных вод.

3.5. Перспективы развития водоотведения

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и, соответственно, к мощности очистных сооружений, трассировке основных уличных коллекторов от площадок нового строительства. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы. Централизованной системой канализации предусматривается практически 100% охват территории города.

Расходы сточных вод от промышленных предприятий также соответствуют прогнозируемому водопотреблению.

Проектные удельные нормы водоотведения

| Благоустройство жилой застройки | Удельное водоотведение л/сут. на чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 300 | 300 |
| 2. оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 230 |
| 3. оборудованной внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 125 | 160 |

Сводные показатели расчетных расходов сточных вод по системе городской канализации г.Тихвина подсчитаны в таблицах №20.6 и №20.7 и составляют (округлённо):

| на первую очередь строительства |  |
| --- | --- |
| - среднесуточные (за год) | 27,2 тыс.куб.м/сут. |
| на расчётный срок |  |
| - среднесуточные (за год) | 28,9 тыс.куб.м/сут. |

На дальнейших стадиях проектирования количество стоков будет уточняться.

Объёмы водоотведения на первую очередь

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения | Показатели |  | Единицы измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| I | Расходы от населения |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением qср = 300 л/сут/чел |  | - население | тыс. чел. | 50,60 |
|  |  |  | - ср.расходы | тыс.куб.м /сут. | 15,15 |
| 2 | Благоустройство жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями qср = 230 л/сут/чел |  | -население | тыс. чел. | 2,56 |
|  |  |  | - ср.расходы | тыс.куб.м /сут. | 0,41 |
| 3 | Благоустройство жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией без ванн qср = 160 л/сут/чел |  | - население | тыс. чел. | 10,94 |
|  |  |  | - ср.расходы | тыс.куб.м /сут. | 1,37 |
|  | ИТОГО по п. I (1+3)-расходы стоков от населения |  | - население | тыс. чел. | 64,00 |
|  |  |  | - ср.расходы | тыс.куб.м /сут. | 16,93 |
| II | Расходы сточных вод от промышленности |  |  | тыс.куб.м /сут. | 10,30 |
|  | Суммарные расходы стоков в целом по системе водоотведения (пп. I+ II + III ) округленно |  | - ср.расходы | тыс.куб.м /сут. | 27,23 |
|  |  |  | - ср.расходы | тыс.куб.м /сут. | 27,2 |
| III | Среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя округлённо- всего в том числе:- от населения (без учета промышленности) |  |  | л/сут./чел. | 427 |
|  |  |  |  | л/сут./чел. | 264 |

Объёмы водоотведения на расчётный срок

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения | Показатели | Единицы измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Расходы от населения |  |  |  |
| 1 | Благоустройство жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением qср = 300 л/сут/чел | - население | тыс. чел. | 51,00 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.куб.м /сут. | 15,30 |
| 2 | Благоустройство жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями qср = 230 л/сут/чел | -население | тыс. чел. | 3,44 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.куб.м /сут. | 0,79 |
| 3 | Благоустройство жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией без ванн qср = 160 л/сут/чел | - население | тыс. чел. | 12,56 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.куб.м /сут. | 2,01 |
|  | ИТОГО по п. I (1+3)-расходы стоков от населения | - население | тыс. чел. | 68,00 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.куб.м /сут. | 18,40 |
| II | Расходы сточных вод от промышленности |  | тыс.куб.м /сут. | 10,80 |
|  | Суммарные расходы стоков в целом по системе водоотведения (пп. I+ II + III ) округленно | - ср.расходы | тыс.куб.м /сут. | 28,90 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.куб.м /сут. | 28,9 |
| III | Среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя округлённо - всего в том числе: - от населения (без учета промышленности) |  | л/сут./чел. | 426 |
|  |  |  | л/сут./чел. | 271 |

Схема водоотведения

Схема канализации сохраняется существующая, городские стоки по самотечно-напорным коллекторам направляются на КОС, стоки от южного промышленного узла также поступают на КОС по отдельной самотечно-напорной системе.

Во вновь проектируемых районах жилой застройки, расположенных на правом берегу реки Тихвинки, предварительно предусматривается строительство самотечно-напорных коллекторов и четырёх канализационных насосных станций, стоки от которых будут направлены на КОС.

Стоки от районов новой жилой застройки (микрорайоны IХ-Х и ХI-ХII), расположенной в левобережной части города, сетью самотечно-напорных коллекторов будут сбрасываться в существующие канализационные коллектора.

Индивидуальные жилые дома посёлка Лазаревичи целесообразно подключить к централизованной канализации. Жидкие отходы от усадебной застройки, не оборудованной канализацией, будут вывозиться ассенизационными автомобилями на сливную станцию.

Основные выводы и решения:

1. Первоочередными задачами по решению проблем канализации (водоотведения) города Тихвина является перекладка существующих сетей, ввиду их критического износа.

2. Необходимо предусмотреть установку оборудования по обеззараживания стоков канализационных очистных сооружений.

### 3.6. Перспективы развития электроснабжения

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора города определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом №213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

| № п/п | Наименование показателей | Единица Измерения | Первая очередь 2020г. | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Население | Тыс. чел. | 64,1 | 66,94 |
| 2. | Годовое электропотребление | Млн. кВт∙ч | 134,6 | 154,0 |
| 3. | Максимальная электрическая нагрузка | МВт | 26,3 | 28,8 |

Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора (далее по тексту - ЖКС) по городу в целом на первую очередь составит 26,3 МВт, на расчетный срок – 28,8 МВт.

Суммарные электрические нагрузки

| № п/п | Потребители электроэнергии | Электрическая нагрузка МВт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1. 2. 3. | Жилищно-коммунальный сектор Промышленность Прочие потребители и потери в сети | 26,3 55,0 8,0 | 28,8 70,0 10,1 |
|  | Итого: (округленно) | 89,3 | 108,9 |
|  | То же, с учетом коэффициента одновременности | 75,9 | 92,6 |

На территории города проектируется следующее электросетевое строительство:

Согласно планам развития ОАО «ФСК ЕЭС» до 2015 года, на территории Лодейнопольского муниципального района планируется строительство Ленинградской гидроаккумулирующей электростанции мощностью 1560 МВт. Одним из путей выдачи электроэнергии с электростанции будет ПС №261 Тихвин-Литейный. Для этого проектируется строительство ВЛ 330 кВ ЛенГАЭС – ПС №261 Тихвин-Литейный. Заход линии на подстанцию будет осуществлен с западной стороны города вдоль существующей ВЛ 220 кВ ПС №261 Тихвин-Литейный – ПС №37 Сясь.

Инвестиционной программой ОАО «МЭС Северо-Запада» предусмотрена установка трансформатора АТ 330/110кВ мощностью 200МВА на ПС №261 «Тихвин-Литейный». Той же программой предусмотрено расширение ОРУ 330кВ и ОРУ 110кВ на подстанции «Тихвин-Литейный», а также реконструкция данной подстанции до 2016 года.

Кроме того, инвестиционной программой предусмотрено строительство до 2015 года второй ВЛ 220кВ «Тихвин - Литейный – Пикалево».

Проектом планируется на расчетный срок реконструкция ПС №143 Тихвин-городская с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА, а также ПС №4 Тихвин с заменой устаревшего оборудования.

Кроме того, проектируется следующее строительство в сети 10 кВ:

Строительство новых трансформаторных подстанций (далее по тексту - ТП) 10 кВ:

1. ТП жилого образования Околица

2. РП «Учебный городок»

3. ТП по адресу ул. Карла Маркса 84

4. ТП «Стадион»

Строительство новых линий электропередач 10 кВ:

1. КЛ 10 кВ от ТП-37 до ТП-76

2. 2 ВЛ 10 кВ от ПС-4 до РП «Учебный городок»

3. 2 ВЛ от ПС-143 до РП «Учебный городок»

Реконструкция  следующих ТП:

1. ТП-68 (замена трансформаторов с 2х400 на 2х630)

2. ТП-29 (замена трансформатора с 1х63 на 1х250)

3. ТП-51 (замена трансформатора с 1х250 на 1х400)

4. ТП-30 (установка дополнительных ячеек)

5. ТП-76 (создание блочной ТП, замена трансформатора 1х100 на 2х250)

6. ТП-35 (установка дополнительного трансформатора 400 кВА)

Кроме того, проектируется строительство ряда трансформаторных подстанций в районах нового жилого строительства. Точное их количество и технические параметры должны быть определены при следующих стадиях проектирования.

Мероприятия по развитию системы электроснабжения Тихвинского городского поселения:

Период 2010-2020 годы:

- Реконструкция ПС №261 «Тихвин-Литейный» с заменой устаревшего оборудования, установкой нового трансформатора 330/110кВ, расширением ОРУ 330и 110кВ.

- Реконструкция ПС №4 Тихвин с заменой устаревшего оборудования.

- Строительство трансформаторной подстанции (ТП) 10 кВ в районе жилого образования «Околица».

- Строительство ТП 10 кВ по адресу улица Карла Маркса, 84.

- Строительство ТП 10 кВ «Стадион».

- Строительство распределительной подстанции (РП) 10 кВ «Учебный городок».

- Строительство новой линии электропередач 10 кВ КЛ 10 кВ от ТП-37 до ТП-76.

- Строительство новых линий электропередач 10 кВ 2 ВЛ 10 кВ от ПС-4 до РП «Учебный городок».

- Строительство новых линий электропередач 10 кВ 2 ВЛ от ПС-143 до РП «Учебный городок».

- Реконструкция ряда ТП (ТП-68, ТП-29, ТП-51, ТП-30, ТП-76, ТП-35).

Период 2016-2030 годы:

- Реконструкция подстанции (ПС) №143 Тихвин-городская с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА.

- Строительство ряда ТП в новых проектируемых микрорайонах.

Топливно-энергетический комплекс (далее по тексту - ТЭК) играет особую роль в народном хозяйстве, поэтому необходимо его последующее развитие, находящее отражение в энергетической стратегии России. Основное направление данной стратегии применительно к городу Тихвину заключается в развитии и техническом перевооружении сетевой инфраструктуры с ее конкретизацией в виде программ энергосбережения и энергоснабжения города, развития энергетических комплексов:

  - техническое перевооружение, модернизация, продление срока службы и обеспечение работоспособности электростанций и ЛЭП;

  - расширение применения энергосберегающих технологий, машин и материалов у конечных потребителей топлива и энергии, в том числе техническое перевооружение энергоснабжения жилищно-коммунального хозяйства города;

  - развитие системообразующей сети Ленэнерго, обеспечение ее целостности и интеграции с другими энергообъединениями, то есть обеспечение энергетической безопасности;

  - повышение надежности и качества отпускаемой электроэнергии;

  - снижение негативного воздействия ТЭК на окружающую природную среду.

Основными условиями для реализации изложенной стратегии являются:

- принятие нормативно-правовых актов, регулирующих производство и потребление энергетических ресурсов;

- совершенствование системы управления отраслями топливно-энергетического комплекса;

- надежное энергоснабжение потребителей;

- привлечение в электроэнергетику долгосрочных инвестиционных ресурсов.

Одним из приоритетов развития энергосбережения является сокращение доли энергоемких производств и увеличение доли малоэнергоемких, использующих высокие технологии.

Особое внимание следует уделять проводимой тарифной политике, так как уровень тарифов на энергоресурсы является одним из основных факторов социально-экономического развития региона. Занижение цен на энергоресурсы приводит к их расточительному использованию и отставанию в освоении энергосберегающих технологий, а искусственное сдерживание роста энерготарифов отнюдь не гарантирует ускорения промышленного развития и повышение благосостояния населения.

3.7. Перспективы развития газоснабжения

Согласно планам развития ОАО «Леноблгаз», будет обеспечена полная газификация города Тихвина природным газом.

Проектируемый расход газа на жилищно-коммунальное хозяйство на территории города приведён в таблице №1.

Потребление природного газа на жилищно-коммунальные нужды

| Наименование потребителя | Первая очередь 2020 г. |  | Расчетный срок 2030 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность население, тыс. чел. | Расход газа, млн. м3/год | Численность население, тыс. чел. | Расход газа, млн. куб.м/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Население города Тихвина | 63,0 | 10,4 | 70,0 | 11,55 |

Потребление природного газа по городу Тихвину на нужды населения при 100% газификации города на первую очередь составит 10,4 млн.куб.м, на расчетный срок – 11,55 млн.куб.м.

Расход природного газа на выработку тепловой энергии составит на первую очередь около 70 млн.куб.м, на расчетный срок около 75 млн.куб.м.

Расход природного газа прочими потребителями составит на первую очередь около 23 млн.куб.м, на расчетный срок около 25 млн.куб.м.

Суммарный расход природного газа на первую очередь составит около 103,4 млн.куб.м, на расчетный срок – около 111,55 млн.куб.м.

На территории города проектируется следующей газо-сетевое строительство:

- строительство газопровода среднего давления по ул. Чернышевская от ул. Новосоветская до ул. Советская;

- строительство газопровода среднего давления вдоль ул. Разъезжая;

- строительство газопровода по ул. Красноармейская для закольцовки системы;

- строительство газопровода среднего давления по ул. Ленинградская;

- строительство газопровода среднего давления по ул. Советская до п. Околица;

- строительство газопровода среднего давления по ул. Гагарина и ответвления от него по ул. Саши Забелина;

- строительство газопровода среднего давления по ул. Карла Маркса от Восточного макрорайона до п. Паголда;

- газификация Восточного микрорайона;

- строительство газопровода высокого давления по ул. Автомобилистов- Красавское шоссе - ул. Шумилова – ул. Партизанская – ул. Боровая для газификации промышленных потребителей.

Основными потребителями природного газа будет котельная.

Потребителей сжиженного газа предусмотрено постепенно перевести на природный газ.

### 3.8.  Перспективы по санитарной очистке территории

Существующий полигон твердых бытовых отходов наполнен на 30%, осталось еще 70% или 436 тысяч куб.метров до полного наполнения. Для продолжения нормальной эксплуатации полигона ТБО на проектный период необходима его модернизация и капитальный ремонт. Имеется проект реконструкции полигона, предусматривающий электрификацию, строительство весовой, административно-хозяйственного корпуса, ангара и мастерских для техники, восстановление обваловки и другие работы.

В настоящее время коэффициент уплотнения ТБО составляет 4,8. Использование трактора с более узкими гусеницами повышает Купл. до 5,0 и более. Дирекция ООО «Чистый город» считает, что при соблюдении всех регламентов полигон может служить ещё 25-30 лет.

Ориентировочная стоимость капитального ремонта и реконструкции полигона ТБО составляет 3000 тыс. руб.

В соответствии с требованиями нормативных документов о возможном максимальном использовании отходов в качестве вторичных материальных ресурсов (ВМР), разработан ряд мероприятий, направленных на снижение количества размещаемых отходов на территориях промышленных площадок и более рациональному их размещению на других объектах.

Более подробно сведения о состоянии, организации и мероприятиях по санитарной очистке приведены в Генеральной схеме очистки территории муниципального образования Тихвинское городское поселение.

В ситуации, когда отвод земли под новую свалку (полигон) чрезвычайно проблематичен, а средств на строительство мусороперерабатывающего завода нет, для города Тихвина наиболее приемлемо применение полевого компостирования с отбором утильных фракций.

Максимально возможное использование вторичного сырья способно сократить поток отходов на 25%. С применением технологии уплотнения компостируемых отходов площадь полигона будет использоваться более рационально.

На территории существующего полигона может быть размещена локальная мусороперерабатывающая установка для переработки отдельных видов отходов, прежде всего полимерных.

Первый шаг в осуществлении намеченных планов – организация селективного сбора отходов населением. При селективном сборе ТБО важным является отдельный сбор отслуживших бытовых предметов, являющихся носителями токсичности: батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов, остатков краски и др. для дальнейшей переработки на специальных производствах или захоронения на полигоне.

Таким образом, при селективном сборе отходов и дополнительной сортировки на полигоне можно выделить самые крупные по объему фракции: бумагу, пищевые отходы, полимерные отходы, металлолом.

Для уменьшения объема захораниваемых на полигоне отходов после выделения утильных фракций рекомендуется использовать специальные компакторы. С их помощью объема мусора снижаются от 4 до 8 раз.

При выполнении всех рекомендуемых выше мероприятий срок службы существующего полигона ТБО может быть продлен до 35-40 лет.

### Первоочередные мероприятия по  санитарной  очистке территории

- Предусмотреть систему сбора ТБО, включающую в себя их сбор контейнерами и мусоровозами «по расписанию».

- Предусмотреть выполнение мероприятий по санации свалки.

- Предусмотреть площадки для складирования снега, убираемого с городских дорог и улиц в зимний период.

- Для борьбы с гололедом необходимо предусмотреть применение материалов, щадящих автомобильную технику, уличные покрытия и т. д.

- Провести обновление парка контейнеров.

## Основные  выводы:

1. В целом по городу для районов жилой застройки санитарное состояние атмосферного воздуха и воздушной среды обитания считается благополучным.

2. С точки зрения санитарного состояния городской воздушной среды, из-за штилей и приземных инверсий, наиболее неблагоприятные условия для населения города Тихвин складываются в летний период.

3. В 2007 году река Тихвинка в районе города соответствовала 3 классу качества (разряд «а») и характеризовалась как загрязнённая. Загрязнение отмечалось по следующим показателям: мутность, цветность, ХПК, БПК, железо, медь, свинец, нефтепродукты.

4. Для улучшения качества питьевой воды и увеличения производительности водоочистных сооружений (ВОС) необходимо проведение реконструкции и модернизации ВОС.

5. Важнейшей задачей по решению проблем водоснабжения города Тихвина является перекладка существующих водопроводных сетей, как уличных, так и внутриквартальных ввиду их износа.

6. Строительство водозаборов из подземного водоносного комплекса на двух участках месторождения Тихвинское-I. Перевод поверхностного водозабора на нужды промышленного водоснабжения.

7. Обследование селитебной территории города Тихвин, расположенной к северу от железной дороги, выявило суммарное загрязнение почв, варьирующее от 0 до 126,1 условных единиц, составляющее в среднем 15,1, что соответствует допустимому уровню загрязнения.

8. В настоящее время полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО) наполнен на 30% от проектной мощности. Реконструкция полигона и последующее соблюдение всех регламентов позволят ему служить ещё 25-30 лет.

Предложения Роспотребнадзора: Санитарно-гигиенические, эпидемиологические проблемы Тихвинского городского поселения. Направления, мероприятия и предложения для их решения.

1. Анализируя причины фактического положения дел с загрязнением атмосферного воздуха населенных мест, необходимо разработать и внедрить сводный том предельно допустимых выбросов в атмосферу для города Тихвина с целью проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух, а также учета и нормирования источников выбросов ЗВ, участия основных предприятий – загрязнителей атмосферного воздуха г. Тихвина,  и  в дальнейшем для  реализации программы мониторинга.

2. Необходима разработка проекта единой санитарно-защитной зоны для предприятий расположенных в промышленном узле г.Тихвина.

3. Особую актуальность приобретает разработка, утверждение и реализация муниципальной целевой программы, предусматривающей мероприятия по улучшению качества питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов, путем строительства водоочистных сооружений, водопроводных насосных станций и замены водопроводных сетей в поселках Сарка, Красава, Царицыно Озеро.

4. Необходимо принять меры по разработки проектов ЗСО на источники централизованного питьевого водоснабжения п.Березовик, п.Царицыно Озеро, п.Сарка, п.Красава на территории Тихвинского района Ленинградской области, обеспечить контроль за разработкой данных проектов, получением санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии проектов ЗСО водных объектов требованиям санитарного законодательства и утверждением размеров ЗСО Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области.

5. Необходимо формирование на территории Тихвинского муниципального района инфраструктуры по централизованному сбору и переработке (утилизации) ртутьсодержащих отходов.

6. Необходимо восстановление разрушенных канализационных очистных сооружений в сельских населенных пунктах, а в п.Сарка и в п.Красава строительство новых.

7. Необходимо строительство очистных сооружений ливневой канализации г.Тихвина.

3.9. Доступность тарифов

Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса определяется по каждой услуге. Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса определяется как доступность оплаты потребителями соответствующей услуги, рассчитанной исходя из тарифов и надбавок к тарифам, установленных для организаций коммунального комплекса в соответствии с действующим законодательством.

Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 февраля 2010 года №27-п "Об установлении системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги на территории Ленинградской области" установлена следующая система критериев доступности для населения Ленинградской области платы за коммунальные услуги:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Расчет показателей критериев доступности осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 года №378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».

Средние значения критериев доступности для граждан

платы за коммунальные услуги

| № пп | Наименование критерия | Уровень доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высокий | Доступный | Недоступный |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| 2. | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| 3. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| 4. | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Критерии доступности характеризуют физическую, экономическую и информационную доступность  каждой предоставляемой услуги, а также доступность услуг и их качество.

Критерий экономической доступности для населения услуг организаций коммунального комплекса определяется как доступность оплаты населением стоимости соответствующей услуги. Критерием экономической доступности является доля  расходов по оплате соответствующей услуги в прожиточном минимуме на душу населения, поскольку прожиточный минимум определяется исходя из расчета потребительской корзины и утверждается на уровне субъекта.

Для критерия физической доступности используются производственные мощности организаций коммунального комплекса (отношение проектной мощности, принятой в производственной программе, к фактическим среднесуточным показателям на одного человека и на число проживающих в жилищном фонде, оборудованного соответствующей услугой).

Критерий информационной доступности товаров и услуг организации коммунального комплекса обеспечивается путем опубликования правовых актов об установлении тарифов в средствах массовой информации.

Ожидаемые показатели по Тихвинскому городскому поселению за 2013 год:

- Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги - 91,0%.

- Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 6,55%.

- Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – около 7,0%.

- Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения – около 7,0%.

На основании вышеизложенного можно судить о доступности для граждан Тихвинского городского поселения платы за коммунальные услуги.

4.  Мероприятия программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры

Тихвинского городского поселения

| Наименование мероприятия (объекта) программы | Срок исполнения (год реализации мероприятия) | Планируемые объемы финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Планируемые результаты реализации программы (социальная, бюджетная, экономическая эффективность) | Наименование программ, подпрограмм по которым предусмотрено финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тихвинского района | Бюджет Тихвинского городского поселения | Областной Бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |  |  |
| 1. Технические мероприятия по разработке программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры (ПКР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена тепловых сетей с использованием труб в ППУ изоляции г.Тихвина | 2013 | 12725,40 |  |  |  |  | 12725,40 | Эконом. эффект (все сети) 2013 г. - 6664.5 т.р., 2014 г. 15772.6 т.р. Сред.окуп.- 5 л |  |
|  | 2014-2015 | 180000,00 |  |  | 180000,00 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт системы подачи топлива и ремонт котельной Царицыно Озеро | 2013 | 0,00 |  |  |  |  |  | Улучшение качества предоставления услуг. |  |
|  | 2014-2015 | 8404,85 |  | 2941,70 | 5463,15 |  |  |  |  |
| Замена стального трубного котла на котел Луга-Лотос в котельной п. Березовики-2 | 2013 | 1289,08 |  | 50,00 |  |  | 1239,08 | Улучшение качества предоставления услуг. |  |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка внутриквартальной тепловой сети 5 микр.: от ТП-5 до К-42, от К-42 до д. 40 | 2013 | 1000,00 |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт ПТВМ 7 котельной №1 г. Тихвина | 2013 | 38790,05 |  | 1114,00 | 37676,05 |  |  | Улучшение качества и надежности предоставления услуг. | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов теплоснабжения |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт внутрикв.т.с. 1а мик-на | 2013 | 9140,28 |  | 612,39 | 8527,89 |  |  |  | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов теплоснабжения |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт котла п. Царицыно Озеро | 2013 | 0,00 |  |  |  |  |  | Улучшение качества и надежности предоставления услуг. |  |
|  | 2015 | 2034,75 |  | 725,00 | 1309,75 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт внутрикв.т.с. 2 мик-он | 2013 | 5359,86 |  | 359,11 | 5000,75 |  |  |  | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов теплоснабжения |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт магистр.т.с. от К-9 до К-17, ул. Карла Маркса | 2013 | 9924,86 |  | 664,96 | 9259,90 |  |  |  | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов теплоснабжения |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт внутрикв.т.с. 1 мик-на | 2013 | 1380,64 |  | 92,50 | 1288,14 |  |  |  | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов теплоснабжения |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт магистр.т.с. вдоль проезда Бойцов 4 армии | 2013 | 8967,99 |  | 601,14 | 8366,85 |  |  |  | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов теплоснабжения |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт внутрикв.т.с. по ул. Красноармейской от УТ-1М до К-11 | 2013 | 3216,80 |  | 215,52 | 3001,28 |  |  |  | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов теплоснабжения |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт магистр.т.с. от по ул. Социалистическая от К-18 до К-20 | 2013 | 4860,99 |  | 325,68 | 4535,31 |  |  |  | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов теплоснабжения |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Советская от К-3 до городской бани | 2013 | 5728,08 |  | 383,20 | 5344,88 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов теплоснабжения |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1: | Итого: | 292823,63 | 0,00 | 9085,20 | 269773,95 | 0,00 | 13964,48 |  |  |
|  | 2013 | 102384,03 | 0,00 | 5418,50 | 83001,05 | 0,00 | 13964,48 |  |  |
|  | 2014-2015 | 190439,60 | 0,00 | 3666,70 | 186772,90 | 0,00 | 0,00 |  |  |

| 2. Технические мероприятия в области водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт канализационных сетей п. Царицыно Озеро | 2013 | 682,66 |  | 68,27 | 614,392 |  |  | Экологическая эффективность | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт канализационных сетей от существующего колодца К-13 до К-17 п. Березовик-1 | 2013 | 382,36 |  | 38,24 | 344,117 |  |  | Экологическая эффективность | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода от водонап. башни до котельной №1 и артезианской скважины, водопровода по ул. Лесной, Новоселов, п. Сарка | 2013 | 1367,26 |  | 136,73 | 1230,525 |  |  | при коэф-те 0,24, ЭЭ - 204,73. срок окупаемости 4,17 | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция двух магистральных водоводов В1, В4 от водоочистных сооружений до узла переключения в 1а мкр. Ленинградская область, город Тихвин | 2013 | 20322,15 |  | 2022,15 | 18300,00 |  |  | Обеспечение надежного водоснабжения города, сокращение утечек | ДЦП Чистая вода ЛО |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопровода от Введенского монастыря до ул.Гагарина | 2013 | 456,08 |  | 45,61 | 410,47 |  |  | ЭЭ 41,9 тыс. руб. в год, окупаемость 4,13 лет | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопровода в 6 микрорайоне между д.23-24 | 2013 | 603,39 |  | 60,34 | 543,05 |  |  | ЭЭ 22,28 тыс. руб. в год, окупаемость 5,3 лет | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Царицыно Озеро | 2013 | 1410,63 |  | 436,90 | 973,73 |  |  |  | ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградской области на 2013- 2015 годы и на перспективу до 2020 года» |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСД канализационные очистные сооружения в п. Сарка | 2013 | 497,00 |  | 497,00 |  |  |  | Экологическая эффективность |  |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция системы канализации со строительством локальных очистных сооружений. п.Сарка | 2013 | 0,00 |  |  |  |  |  | Экологическая эффективность |  |
|  | 2014-2015 | 36990,00 |  | 12946,00 | 24044,00 |  |  |  |  |
| Реконструкция системы канализации со строительством локальных очистных сооружений п.Красава | 2013 | 0,00 |  |  |  |  |  | Экологическая эффективность |  |
|  | 2014-2015 | 52353,01 |  | 18323,56 | 34029,45 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2: | Итого: | 115064,53 | 0,00 | 34574,80 | 80489,73 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2013 | 25721,52 | 0,00 | 3305,24 | 22416,28 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2014-2015 | 89343,01 | 0,00 | 31269,56 | 58073,45 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. Технические мероприятия в области электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция уличного освещения | 2013 | 228,70 |  | 228,70 |  |  |  |  |  |
|  | 2014-2015 | 400,00 |  | 400,00 |  |  |  |  |  |
| Монтаж уличного освещения по ул. Красноармейской | 2013 | 210,00 |  | 210,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей 10 кв; 0,4 кв(ОАО "ЛОЭСК" | 2013 | 3420,00 |  |  |  |  | 3420,00 |  |  |
|  | 2014-2015 | 400,00 |  |  |  |  | 400,00 |  |  |
| Ремонт электрооборудования (ОАО "ЛОЭСК") | 2013 | 700,00 |  |  |  |  | 700,00 |  |  |
|  | 2014-2015 | 1450,00 |  |  |  |  | 1450,00 |  |  |
|  | 2013 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3: | Итого: | 6808,70 | 0,00 | 838,70 | 0,00 | 0,00 | 5970,00 |  |  |
|  | 2013 | 4558,70 | 0,00 | 438,70 | 0,00 | 0,00 | 4120,00 |  |  |
|  | 2014-2015 | 2250,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1850,00 |  |  |
| 4. Технические мероприятия в области газоснабжения (постановление администрации Тихвинского района от 19.02.2013 года №01-453-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР газопроводов - вводов к жилым домам (постановление администрации Тихвинского района от 19.02.2013 года №01-453-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 | 1123,59 |  | 1123,59 |  |  |  | Социальная эффективность | ДЦП «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области, на 2013-2017 годы» |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  | Социальная эффективность |  |
| СМР газораспределительная сеть и газопроводы –вводы | 2013 | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  | Социальная эффективность |  |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  | Социальная эффективность |  |
| Наружный газопровод к жилым домам площадки Усадьба РТС | 2013 | 695,00 |  | 695,00 |  |  |  | Социальная эффективность |  |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  | Социальная эффективность |  |
| ПИР и ПСД распределительного газопровода и газопроводов-вводов в квартале жилой застройки | 2013 | 1500,00 |  | 1500,00 |  |  |  | Социальная эффективность |  |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  | Социальная эффективность |  |
| Пусконаладочные работы по газопроводу | 2013 | 800,00 |  | 800,00 |  |  |  | Социальная эффективность |  |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  | Социальная эффективность |  |
| Госэкспертиза ПИР и ПСД газораспределительной сети и газопроводов-вводов | 2013 | 700,05 |  | 700,05 |  |  |  | Социальная эффективность |  |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  | Социальная эффективность |  |
| Пир и ПСД на газопроводы к ж.д. ранее газиф. улиц | 2013 | 200,00 |  | 200,00 |  |  |  | Социальная эффективность |  |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  | Социальная эффективность |  |
| ПСД-газопровод по улице Ильинской | 2013 | 580,00 |  | 580,00 |  |  |  | Социальная эффективность |  |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  | Социальная эффективность |  |
| Разработка ПСД газопроводы-вводы к жилым домам |  | 0,00 |  |  |  |  |  | Социальная эффективность |  |
|  | 2013 | 1033,50 |  | 1033,50 |  |  |  | Социальная эффективность |  |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  | Социальная эффективность |  |
| Пир и ПСД газоснабжение жилых домов | 2013 | 855,26 |  | 855,26 |  |  |  | Социальная эффективность |  |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  | Социальная эффективность |  |
| СМР газопровода- ввода ул.Юных Разведчиков | 2013 | 4710,00 | 4400,00 |  | 310,00 |  |  | Социальная эффективность |  |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  | Социальная эффективность |  |
| Пуско-наладка по газопроводу ГСН, ГСВ по ул.Юных Разведчиков | 2013 | 88,59 |  |  | 88,59 |  |  | Социальная эффективность |  |
|  | 2014-2015 | 0,00 |  |  |  |  |  | Социальная эффективность |  |
| Итого по разделу 4: | Итого: | 12785,99 | 4400,00 | 7987,40 | 398,59 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2013 | 12785,99 | 4400,00 | 7987,40 | 398,59 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2014-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по разделам 1-4: | Итого: | 427482,86 | 4400,00 | 52486,10 | 350662,28 | 0,00 | 19934,48 |  |  |
|  | 2013 | 145450,25 | 4400,00 | 17149,84 | 105815,92 | 0,00 | 18084,48 |  |  |
|  | 2014-2015 | 282032,61 | 0,00 | 35336,26 | 244846,35 | 0,00 | 1850,00 |  |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе уличного освещения Тихвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция АИТП в многоквартирных домах города Тихвина | 2013 | 75968,80 |  | 3525,00 | 443,80 | 70500,00 | 1500,00 | 8051Гкал, 9 362 тыс руб ( при средневзв. тарифе ЛО) | ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградской области на 2013- 2015 годы и на перспективу до 2020 года» |
|  | 2014-2015 | 142000,00 |  |  |  | 140000,00 | 2000,00 |  |  |
| Реконструкция полигона | 2013 | 3000,00 | 3000,00 |  |  |  |  | Экологическая эффективность |  |
|  | 2014-2015 | 2000,00 | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Установка заглубленных контейнеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  | Экологическая эффективность |  |
|  | 2014-2015 | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 | Итого: | 223968,80 | 5000,00 | 4525,00 | 443,80 | 210500,00 | 3500,00 |  |  |
|  | 2013 | 79468,80 | 3000,00 | 4025,00 | 443,80 | 70500,00 | 1500,00 |  |  |
|  | 2014-2015 | 144500,00 | 2000,00 | 500,00 | 0,00 | 140000,00 | 2000,00 |  |  |
| Всего по программе: | Итого: | 649701,66 | 9400,00 | 57111,10 | 351106,08 | 210500,00 | 21584,48 |  |  |
|  | 2013 | 224919,05 | 7400,00 | 21174,84 | 106259,72 | 70500,00 | 19584,48 |  |  |
|  | 2014-2015 | 424782,61 | 2000,00 | 35936,26 | 244846,35 | 140000,00 | 2000,00 |  |  |

# 5. Целевые показатели эффективности коммунальной инфраструктуры

Показатели МП «Тепловые сети»

| Наименование | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 539203 | 528418,94 | 517634,88 | 506850,82 | 496066,76 |
| Расход электрической энергии на выработку тепловой энергии | кВт×час | 14177 | 13893,46 | 13609,92 | 13326,38 | 13042,84 |
| Расход воды на выработку тепловой энергии | куб. м | 3424,4 | 3355,91 | 3287,42 | 3218,94 | 3150,45 |
| Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | т. у. т. /Гкал | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | т. у. т. /Гкал | 190,05 | 190,05 | 190,05 | 190,05 | 190,05 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск 1 Гкал тепловой энергии | кВтч/Гкал | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 |
| Расход тепловой энергии на собственные производственные нужды котельной, в абсолютном выражении | Гкал | 35593 | 34881,14 | 34169,28 | 33457,42 | 32745,56 |
| Расход тепловой энергии на собственные производственные нужды котельной, в процентах от объемов производства энергии | % | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Фактическое число оснащенных должным образом точек и узлов учета электрической энергии, в процентах от необходимого числа точек и узлов учета электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Фактическое число оснащенных должным образом точек и узлов учета тепловой энергии, в процентах от необходимого числа точек и узлов учета тепловой энергии | % | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Фактическое число оснащенных должным образом точек и узлов учета потребления воды, в процентах от необходимого числа точек и узлов учета воды | % | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Потери тепловой энергии при её передаче, в процентах к ее отпуску в сеть | % |  |  |  |  |  |
| нормативные | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| технологические | % | 11,4 | 11,058 | 10,72 | 10,37 | 10,03 |
| коммерческие | % | 19,4 | 18,82 | 18,24 | 17,65 | 17,07 |
| Количество потребителей ТЭ | ед. | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |
| Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении | км | 96,876 | 96,876 | 96,876 | 96,876 | 96,876 |
| Выработка (подъём воды) | тыс. куб. м | 119,6 | 115,9 | 112,2 | 108,5 | 104,8 |
| Объем воды, отпущенной потребителям | тыс. куб. м | 73,8 | 71,5 | 69,2 | 67 | 64,7 |
| Потери воды при ее передаче и отпуске потребителям в процентах к ее отпуску в сеть | % | 7,3 | 7,2 | 7,03 | 6,9 | 6,7 |
| Динамика потерь воды при ее передаче и отпуске потребителям | % | -0,1 | -0,1 | -0,17 | -0,13 | -0,2 |
| Удельный расход электроэнергии на полезный отпуск потребителям 1 тонны воды | кВт×час/ т | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Динамика удельных расходов электроэнергии на полезный отпуск потребителям 1 тонны воды | кВт×час/ т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля объема отпущенной потребителям воды, расчеты за которую осуществляются с помощью расчетных приборов учета воды у конечных потребителей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Динамика доли объема отпущенной потребителям воды, расчеты за которую осуществляются с помощью расчетных приборов учета воды у конечных потребителей | % | 92,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Показатели МП «Водоканал»

| № пп | Общие сведения | Ед.изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | млрд. руб. | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 |
| 2 | Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) муниципальным образованием (далее - МО) | тыс. т.у.т. | 1,35 | 1,40 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 3 | Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) МО | тыс. кВтч | 7 442,20 | 7 159,00 | 6 950,00 | 6 850,00 | 6850,00 |
| 4 | Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) МО | тыс. Гкал | 2,69 | 3,15 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 5 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВтч | 7 442,20 | 7 159,00 | 6 950,00 | 6 850,00 | 6850,00 |
| 6 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 2,69 | 3,15 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 7 | Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МО (с НДС) | руб./кВтч | 3,62 | 3,08 | 3,48 | 3,88 | 4,28 |
| 8 | Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО (с НДС ) | руб./Гкал | 1 342,00 | 1 388,00 | 1 564,00 | 1 658,00 | 1775,00 |
| 9 | Расход ТЭ муниципальным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 2 688,00 | 3 148,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3200,00 |
| 10 | Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 7 442 272,00 | 7 159 335,00 | 6 950 000,00 | 6 850 000,00 | 6850,00 |
| 11 | Объем потерь воды при ее передаче | куб. м | 2 958 060,00 | 2 570 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2600000,00 |

# 6. Управление программой

6.1. Управление программой осуществляет разработчик программы – комитет жилищно-коммунального хозяйства.

6.2. Комитет жилищно-коммунального хозяйства обеспечивает подготовку ежеквартальных отчетов о реализации программных мероприятий, ежегодного сводного отчета о выполнении мероприятий и ходе выполнения программы по итогам года в соответствии с Порядком разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в Тихвинском районе.

6.3. Руководство программой осуществляет заместитель главы администрации по безопасности и жизнеобеспечению населения А.М.Тимков.

6.4. Общий контроль за ходом реализации программы осуществляет глава администрации К.Б.Полнов.

7. Материалы, используемые при формировании программы

- Схема теплоснабжения Тихвинского городского поселения;

- Концепция развития теплоснабжения ТГП;

- Генеральный план Тихвинского городского поселения, решение совета депутатов Тихвинского городского поселения от 11.2012 года №02-336;

- Программы энергосбережения МП «Тепловые сети», МП «Водоканал» и Тихвинского городского поселения;

- Показатели социально-экономического развития на 2013-2015 гг.

______________